Приложение № 2

к постановлению администрации

Ефимовского  городского  поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

от __31.08.2023__№ _206_

Положение о размещении линейного объекта

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Наименование объекта: «Межпоселковый газопровод до д. Спирово - д.Сосновый Бор - д. Калитки - с. Сомино Бокситогорского района Ленинградской области (этап 2)» (далее - Объект).

Целью строительства Объекта является газификация населенных пунктов, расположенных в районе прохождения проектируемого межпоселкового газопровода в соответствии с программой газификации регионов Российской Федерации, утвержденной Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером.

Проектируемый Объект предназначен для обеспечения природным газом местных потребителей Бокситогорского района Ленинградской области. Газовое топливо предназначено для нужд пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления.

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ Объект строительства идентифицируется, как сеть газораспределения и относится к III классу опасности (для опасных производственных объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 Мпа до 1,2 Мпа включительно или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 Мпа до 1,6 Мпа включительно).

Согласно СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», проектируемый межпоселковый газопровод относится к газопроводам высокого давления.

В соответствии с требованиями ГОСТ 27751-2014 проектируемый Объект относится к классу КС-2, уровень ответственности – «Нормальный».

Начало трассы – точка подключения проектируемого межпоселкового газопровода высокого давления 0.6 МПа ∅110мм к проектируемому подземному полиэтиленовому газопроводу высокого давления 0.6 МПа ∅160мм (Объект "Межпоселковый газопровод ГРС Ефимовская - д. Заголодно - д. Красная Речка - д. Журавлёво - д. Бережок - д. Климово Бокситогорского района с отводом на д. Косые Харчевни Бокситогорского района Ленинградской области (этап 1)"), конец трассы – ПРГ д. Сомино.

В состав проектируемого объекта входят следующие основные сооружения:

-	линейная часть межпоселкового газопровода высокого давления II категории, Ø110мм, P≤0,6 Мпа, протяженностью 8458 м;

- ответвление Ø110мм, высокого давления II категории, P≤0,6 Мпа, на ПРГ д.Спирово протяженностью 429 м, проходит в основном в северном направлении;

- ответвление Ø110мм, высокого давления II категории, P≤0,6 Мпа, на ПРГ д.Сосновый Бор протяженностью 525 м, проходит в основном в северо-западном направлении;

- ответвление Ø110мм, высокого давления II категории, P≤0,6 Мпа, на ПРГ д.Калитки протяженностью 529 м, проходит в основном в северо-восточном направлении;

-         пункт редуцирования газа (ПРГ) – 4 шт.

Способ прокладки проектируемого газопровода – подземный, материал - полиэтилен, глубина до верха трубы – не менее 1,2 м.

Вдоль всей трассы проектируемого газопровода предусмотрена установка обозначений, указывающих расположение газопровода на местности.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории:

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область.

Муниципальный район: Бокситогорский.

Перечень поселений: «Ефимовское городское поселение».

Перечень населенных пунктов:

- д. Спирово;

- д. Сосновый Бор;

- д. Калитки;

- с. Сомино.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

Таблица 1. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

| Номер точки | Координаты: СК МСК-47 зона 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 371968,54 | 3300575,40 |
| 2 | 371977,94 | 3300560,62 |
| 3 | 371985,31 | 3300561,78 |
| 4 | 371988,03 | 3300562,21 |
| 5 | 371990,25 | 3300551,16 |
| 6 | 371988,60 | 3300543,65 |
| 7 | 371984,65 | 3300532,34 |
| 8 | 371981,36 | 3300527,49 |
| 9 | 371996,52 | 3300504,70 |
| 10 | 371829,62 | 3300387,55 |
| 11 | 371739,12 | 3300309,35 |
| 12 | 371721,76 | 3300327,94 |
| 13 | 371689,05 | 3300303,40 |
| 14 | 371624,85 | 3300247,11 |
| 15 | 371633,49 | 3300239,42 |
| 16 | 371634,01 | 3300237,85 |
| 17 | 371635,59 | 3300237,86 |
| 18 | 371703,96 | 3300175,56 |
| 19 | 371788,61 | 3300127,74 |
| 20 | 371842,30 | 3300093,89 |
| 21 | 371852,64 | 3300111,01 |
| 22 | 371912,56 | 3300074,81 |
| 23 | 371907,39 | 3300066,25 |
| 24 | 371933,06 | 3300050,73 |
| 25 | 371927,89 | 3300042,17 |
| 26 | 372131,42 | 3299922,32 |
| 27 | 372435,58 | 3299737,53 |
| 28 | 372497,60 | 3299691,24 |
| 29 | 372559,09 | 3299641,06 |
| 30 | 372640,93 | 3299567,88 |
| 31 | 372655,07 | 3299582,51 |
| 32 | 372705,40 | 3299533,87 |
| 33 | 372698,46 | 3299526,68 |
| 34 | 372720,03 | 3299505,83 |
| 35 | 372713,08 | 3299498,64 |
| 36 | 372722,40 | 3299489,63 |
| 37 | 372825,49 | 3299384,99 |
| 38 | 372953,50 | 3299250,00 |
| 39 | 373151,79 | 3299042,39 |
| 40 | 373299,10 | 3298885,25 |
| 41 | 373346,18 | 3298837,07 |
| 42 | 373353,33 | 3298844,06 |
| 43 | 373374,29 | 3298822,61 |
| 44 | 373367,14 | 3298815,62 |
| 45 | 373410,13 | 3298771,62 |
| 46 | 373651,04 | 3298524,37 |
| 47 | 373808,53 | 3298361,88 |
| 48 | 373867,36 | 3298308,65 |
| 49 | 373906,95 | 3298260,34 |
| 50 | 374038,00 | 3298121,61 |
| 51 | 374052,54 | 3298135,34 |
| 52 | 374100,61 | 3298084,45 |
| 53 | 374093,34 | 3298077,59 |
| 54 | 374113,94 | 3298055,78 |
| 55 | 374106,67 | 3298048,91 |
| 56 | 374251,03 | 3297896,10 |
| 57 | 374427,48 | 3297744,70 |
| 58 | 374490,57 | 3297718,46 |
| 59 | 374511,34 | 3297722,27 |
| 60 | 374515,94 | 3297733,54 |
| 61 | 374534,45 | 3297725,98 |
| 62 | 374524,91 | 3297702,62 |
| 63 | 374519,33 | 3297688,95 |
| 64 | 374514,70 | 3297690,79 |
| 65 | 374507,48 | 3297673,08 |
| 66 | 374515,61 | 3297669,80 |
| 67 | 374517,56 | 3297667,90 |
| 68 | 374536,55 | 3297661,14 |
| 69 | 374729,07 | 3297588,63 |
| 70 | 374733,67 | 3297586,90 |
| 71 | 374962,78 | 3297464,14 |
| 72 | 374965,42 | 3297462,73 |
| 73 | 374976,67 | 3297474,95 |
| 74 | 374981,30 | 3297471,91 |
| 75 | 374982,57 | 3297473,30 |
| 76 | 374987,81 | 3297479,11 |
| 77 | 374998,31 | 3297472,14 |
| 78 | 375004,10 | 3297468,14 |
| 79 | 374994,79 | 3297464,30 |
| 80 | 374983,57 | 3297450,83 |
| 81 | 374973,26 | 3297444,97 |
| 82 | 374970,91 | 3297446,23 |
| 83 | 374728,71 | 3297575,95 |
| 84 | 374714,36 | 3297581,33 |
| 85 | 374562,79 | 3297638,17 |
| 86 | 374549,78 | 3297605,17 |
| 87 | 374601,88 | 3297525,54 |
| 88 | 374683,38 | 3297400,99 |
| 89 | 374701,20 | 3297412,09 |
| 90 | 374711,75 | 3297395,10 |
| 91 | 374703,26 | 3297389,82 |
| 92 | 374719,08 | 3297364,33 |
| 93 | 374709,72 | 3297358,56 |
| 94 | 374999,20 | 3296854,29 |
| 95 | 375121,44 | 3296599,95 |
| 96 | 375133,94 | 3296577,89 |
| 97 | 375152,21 | 3296588,23 |
| 98 | 375196,58 | 3296509,93 |
| 99 | 375187,88 | 3296505,00 |
| 100 | 375202,67 | 3296478,90 |
| 101 | 375193,97 | 3296473,97 |
| 102 | 375253,80 | 3296368,37 |
| 103 | 375349,76 | 3296193,74 |
| 104 | 375467,46 | 3295985,62 |
| 105 | 375687,26 | 3295692,99 |
| 106 | 375695,25 | 3295698,99 |
| 107 | 375713,27 | 3295675,00 |
| 108 | 375721,26 | 3295681,01 |
| 109 | 375733,28 | 3295665,02 |
| 110 | 375734,87 | 3295662,90 |
| 111 | 375947,15 | 3295742,28 |
| 112 | 375950,58 | 3295743,57 |
| 113 | 375999,14 | 3295647,85 |
| 114 | 376027,93 | 3295650,85 |
| 115 | 376026,96 | 3295671,47 |
| 116 | 376036,06 | 3295672,10 |
| 117 | 376035,46 | 3295679,27 |
| 118 | 376064,91 | 3295682,26 |
| 119 | 376067,85 | 3295653,19 |
| 120 | 376077,89 | 3295650,58 |
| 121 | 376078,58 | 3295643,55 |
| 122 | 375992,15 | 3295635,11 |
| 123 | 375970,62 | 3295677,55 |
| 124 | 375945,00 | 3295728,05 |
| 125 | 375944,74 | 3295728,57 |
| 126 | 375731,82 | 3295648,95 |
| 127 | 375725,48 | 3295644,31 |
| 128 | 375760,38 | 3295599,60 |
| 129 | 375765,06 | 3295591,45 |
| 130 | 375778,29 | 3295573,74 |
| 131 | 375967,55 | 3295316,94 |
| 132 | 376020,71 | 3295244,25 |
| 133 | 376028,68 | 3295250,28 |
| 134 | 376055,75 | 3295213,12 |
| 135 | 376047,77 | 3295207,09 |
| 136 | 376133,78 | 3295087,31 |
| 137 | 376120,58 | 3295078,77 |
| 138 | 376139,25 | 3295052,37 |
| 139 | 376199,81 | 3294971,68 |
| 140 | 376220,72 | 3294987,04 |
| 141 | 376238,81 | 3294963,10 |
| 142 | 376250,18 | 3294952,22 |
| 143 | 376251,28 | 3294936,93 |
| 144 | 376251,37 | 3294934,38 |
| 145 | 376250,25 | 3294932,61 |
| 146 | 376251,45 | 3294932,25 |
| 147 | 376251,64 | 3294927,26 |
| 148 | 376261,04 | 3294927,63 |
| 149 | 376259,32 | 3294957,71 |
| 150 | 376266,39 | 3294979,48 |
| 151 | 376264,27 | 3295008,18 |
| 152 | 376265,15 | 3295008,21 |
| 153 | 376287,25 | 3294933,69 |
| 154 | 376310,48 | 3294934,63 |
| 155 | 376311,30 | 3294914,64 |
| 156 | 376304,15 | 3294914,35 |
| 157 | 376301,34 | 3294898,53 |
| 158 | 376305,46 | 3294889,05 |
| 159 | 376359,01 | 3294765,81 |
| 160 | 376384,76 | 3294729,79 |
| 161 | 376400,95 | 3294741,53 |
| 162 | 376430,64 | 3294701,02 |
| 163 | 376471,71 | 3294644,33 |
| 164 | 376445,80 | 3294625,56 |
| 165 | 376439,93 | 3294633,65 |
| 166 | 376348,52 | 3294759,83 |
| 167 | 376292,31 | 3294889,20 |
| 168 | 376291,74 | 3294890,63 |
| 169 | 376282,79 | 3294911,11 |
| 170 | 376278,66 | 3294878,42 |
| 171 | 376271,66 | 3294855,79 |
| 172 | 376266,00 | 3294867,94 |
| 173 | 376262,66 | 3294899,17 |
| 174 | 376261,26 | 3294923,64 |
| 175 | 376251,80 | 3294923,26 |
| 176 | 376252,21 | 3294912,21 |
| 177 | 376244,68 | 3294911,95 |
| 178 | 376210,24 | 3294964,42 |
| 179 | 376196,54 | 3294954,50 |
| 180 | 376102,95 | 3295081,74 |
| 181 | 376116,53 | 3295090,53 |
| 182 | 375957,91 | 3295309,91 |
| 183 | 375866,73 | 3295434,87 |
| 184 | 375769,02 | 3295566,91 |
| 185 | 375753,48 | 3295586,83 |
| 186 | 375707,53 | 3295646,01 |
| 187 | 375457,40 | 3295979,04 |
| 188 | 375339,28 | 3296187,90 |
| 189 | 375243,32 | 3296362,53 |
| 190 | 375111,68 | 3296594,85 |
| 191 | 374989,44 | 3296849,20 |
| 192 | 374690,08 | 3297370,67 |
| 193 | 374591,96 | 3297520,61 |
| 194 | 374504,93 | 3297653,62 |
| 195 | 374487,24 | 3297663,21 |
| 196 | 374493,54 | 3297678,70 |
| 197 | 374503,76 | 3297674,58 |
| 198 | 374510,98 | 3297692,27 |
| 199 | 374500,76 | 3297696,34 |
| 200 | 374502,20 | 3297699,88 |
| 201 | 374485,76 | 3297707,47 |
| 202 | 374421,23 | 3297734,52 |
| 203 | 374242,74 | 3297887,40 |
| 204 | 373898,28 | 3298252,04 |
| 205 | 373858,65 | 3298300,35 |
| 206 | 373800,45 | 3298352,97 |
| 207 | 373642,44 | 3298516,00 |
| 208 | 373401,55 | 3298763,24 |
| 209 | 373290,43 | 3298876,95 |
| 210 | 373143,07 | 3299034,14 |
| 211 | 372944,80 | 3299241,72 |
| 212 | 372816,86 | 3299376,65 |
| 213 | 372713,96 | 3299481,11 |
| 214 | 372639,32 | 3299553,23 |
| 215 | 372551,29 | 3299631,94 |
| 216 | 372490,22 | 3299681,78 |
| 217 | 372428,86 | 3299727,57 |
| 218 | 372125,26 | 3299912,02 |
| 219 | 371867,61 | 3300063,75 |
| 220 | 371782,46 | 3300117,44 |
| 221 | 371697,56 | 3300165,16 |
| 222 | 371616,15 | 3300239,33 |
| 223 | 371597,19 | 3300224,13 |
| 224 | 371504,69 | 3300275,85 |
| 225 | 371439,14 | 3300312,68 |
| 226 | 371404,85 | 3300331,80 |
| 227 | 371399,68 | 3300334,83 |
| 228 | 371392,68 | 3300322,24 |
| 229 | 371391,82 | 3300322,74 |
| 230 | 371378,40 | 3300298,63 |
| 231 | 371379,27 | 3300298,12 |
| 232 | 371371,34 | 3300283,89 |
| 233 | 371384,90 | 3300275,87 |
| 234 | 371368,84 | 3300246,56 |
| 235 | 371342,62 | 3300261,95 |
| 236 | 371346,29 | 3300268,97 |
| 237 | 371328,22 | 3300279,09 |
| 238 | 371327,16 | 3300276,71 |
| 239 | 371322,83 | 3300270,37 |
| 240 | 371310,39 | 3300277,94 |
| 241 | 371271,88 | 3300242,41 |
| 242 | 371257,62 | 3300254,33 |
| 243 | 371164,50 | 3300166,45 |
| 244 | 370960,88 | 3299998,54 |
| 245 | 370957,50 | 3300000,16 |
| 246 | 370948,74 | 3300004,38 |
| 247 | 370949,69 | 3300008,70 |
| 248 | 370942,88 | 3300013,56 |
| 249 | 370939,62 | 3300008,50 |
| 250 | 370931,52 | 3300012,86 |
| 251 | 370922,43 | 3300018,68 |
| 252 | 370916,82 | 3300023,62 |
| 253 | 370915,52 | 3300024,77 |
| 254 | 370906,19 | 3300035,40 |
| 255 | 370897,50 | 3300043,93 |
| 256 | 370898,20 | 3300044,65 |
| 257 | 370925,33 | 3300065,28 |
| 258 | 370930,11 | 3300062,09 |
| 259 | 370951,11 | 3300032,29 |
| 260 | 370946,74 | 3300023,95 |
| 261 | 370948,97 | 3300021,28 |
| 262 | 370962,02 | 3300011,24 |
| 263 | 371155,47 | 3300172,44 |
| 264 | 371259,19 | 3300269,16 |
| 265 | 371265,85 | 3300275,76 |
| 266 | 371305,82 | 3300291,15 |
| 267 | 371328,79 | 3300306,93 |
| 268 | 371336,76 | 3300302,56 |
| 269 | 371332,98 | 3300290,68 |
| 270 | 371352,65 | 3300280,14 |
| 271 | 371359,24 | 3300291,15 |
| 272 | 371366,16 | 3300286,92 |
| 273 | 371374,10 | 3300301,14 |
| 274 | 371374,96 | 3300300,64 |
| 275 | 371388,34 | 3300324,77 |
| 276 | 371387,50 | 3300325,26 |
| 277 | 371394,51 | 3300337,86 |
| 278 | 371387,89 | 3300341,74 |
| 279 | 371404,11 | 3300369,45 |
| 280 | 371421,39 | 3300359,33 |
| 281 | 371410,89 | 3300340,85 |
| 282 | 371511,45 | 3300284,76 |
| 283 | 371595,23 | 3300237,16 |
| 284 | 371720,85 | 3300346,54 |
| 285 | 371739,98 | 3300326,02 |
| 286 | 371817,07 | 3300393,23 |
| 287 | 371980,02 | 3300507,78 |
| 288 | 371962,73 | 3300533,60 |
| 289 | 371958,04 | 3300540,62 |
| 290 | 371944,71 | 3300559,50 |
| 291 | 371968,54 | 3300575,40 |

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не разрабатывались ввиду отсутствия линейных объектов, подлежащих реконструкции.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Проектом предусматривается размещение объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование - 4 газорегуляторных пункта шкафных (ПРГ) для понижения давления, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменений расхода и входного давления, автоматического прекращения подачи газа, при аварийных повышениях или понижениях выходного давления сверх заданных пределов.

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 устанавливается охранная зона вокруг газорегуляторных пунктов - в виде территории на расстоянии 10 м от границ ограждения газораспределительных пунктов.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| - ПРГ д. Спирово |  |  |
| 1. Общая площадь территории в границе проектирования, в том числе: | м2 | 530,0 |
| -ПРГ | м2 | 1,57 |
| -площадка ПРГ | м2 | 85,0 |
| -разворотная площадка | м2 | 325,0 |
| -съезд | м2 | 120,0 |
| 2. Размеры |  |  |
| -ПРГ | м | 1,60х0,98 |
| -площадка ПРГ | м | 9,60х5,00 |
| -разворотная площадка | м | 17,00х17,00 |
| -съезд | м | 9,80х6,50 |
| 3. Максимальный процент застройки | % | 3,00 |
| 4. Предельное количество этажей ПРГ |  | 1 |
| - ПРГ д. Сосновый Бор |  |  |
| 1. Общая площадь территории в границе проектирования, в том числе: | м2 | 185,0 |
| -ПРГ | м2 | 1,57 |
| -площадка ПРГ | м2 | 115,0 |
| -пешеходная дорожка | м2 | 70,0 |
| 2. Размеры |  |  |
| -ПРГ | м | 1,60х0,98 |
| -площадка ПРГ | м | 9,60х7,00 |
| -пешеходная дорожка | м | 17,50х3,50 |
| 3. Максимальный процент застройки | % | 2,00 |
| 4. Предельное количество этажей ПРГ |  | 1 |
| - ПРГ д. Калитки |  |  |
| 1. Общая площадь территории в границе проектирования, в том числе: | м2 | 740,0 |
| -ПРГ | м2 | 1,57 |
| -площадка ПРГ | м2 | 95,0 |
| -разворотная площадка | м2 | 320,0 |
| -съезд | м2 | 235,0 |
| 2. Размеры |  |  |
| -ПРГ | м | 1,60х0,98 |
| -площадка ПРГ | м | 9,60х5,00 |
| -разворотная площадка | м | 17,00х17,00 |
| -съезд | м | 17,70х6,50 |
| 3. Максимальный процент застройки | % | 3,00 |
| 4. Предельное количество этажей ПРГ |  | 1 |
| - ПРГ с. Сомино |  |  |
| 1. Общая площадь территории в границе проектирования, в том числе: | м2 | 710,0 |
| -ПРГ | м2 | 1,57 |
| -площадка ПРГ | м2 | 70,0 |
| -разворотная площадка | м2 | 455,0 |
| -съезд | м2 | 185,0 |
| 2. Размеры |  |  |
| -ПРГ | м | 1,60х0,98 |
| -площадка ПРГ | м | 9,60х5,00 |
| -разворотная площадка | м | 17,00х17,00 |
| -съезд | м | 12,50х6,50 |
| 3. Максимальный процент застройки | % | 3,00 |
| 4. Предельное количество этажей ПРГ |  | 1 |

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В районе проектирования Объекта отсутствует ранее утвержденная документация по планировке территории на объекты капитального строительства. Мероприятия по защите планируемых к строительству объектов капитального строительства в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории не предусмотрены.

6.1. Мероприятия по защите и сохранности автомобильных дорог

Проектируемый газопровод пересекает автодороги местного значения, регионального значения и федерального значения, а также ГБУ ДО ДООЦ «Маяк».

Пересечение автомобильной дороги и обустройство съездов к автомобильной дороги ГБУ ДО ДООЦ «Маяк».

В соответствии с техническими условиями ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» № 242 от 22.05.2023 реализованы следующие требования:

- Пересечение автомобильных дорог осуществлено закрытым способом под прямым или близким к нему углом в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» и СП 62.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 42-012002»);

2. Исключено нарушение существующей системы водоотвода от основной дороги;

3. При необходимости на период производства работ предусмотрено разработать схему установки временных дорожных знаков и ограждений;

4. Разработанную проектную документацию предусмотрено предоставить на согласование в ГБУ ДО ДООЦ «Маяк»;

5. Обустройство съездов с автомобильных дорог выполнено под прямым или близким к нему углом на прямом участке дороге с продольным уклоном в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»);

6. Проектом предусмотрено устройство дорожного полотна на съезде по типу покрытия основной дороги на всю длину съезда.

Пересечение, параллельное следование, производство работ в охранной зоне, обустройство временных примыканий (съездов) автомобильной дороги общего пользования местного значения администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с техническими условиями администрации Ефимовского городского поселения № 527 от 12.05.2023 реализованы следующие требования:

- Переход газопроводом через автомобильную дорогу общего пользования местного значения Ефимовского городского поселения "Подъезд к д. Калитки" (кадастровый номер 47:18:0715001:935) (V категории) выполнен открытым способом. При прокладке газопровода руководствовались СП 34.13330.2021 Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02.85*; СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06- 85*; СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002".

- Предусмотрено обустройство места производства работ техническими средствами организации дорожного движения (далее - ТСОДД) и обеспечить безопасность движения автотранспортных средств. Схему расстановки ТСОДД предусмотрено согласовать в ГИБДД ОМВД по Бокситогорскому району Ленинградской области.

- Обустройство примыканий (съездов) выполнено под прямым или близким к нем углом с продольным уклоном, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

- Проектом предусмотрено на съездах устройство дорожного полотна по типу покрытия основной дороги на всю длину съезда.

- Исключено нарушение существующей системы водоотвода от основной дороги. При необходимости предусмотрено устройство водопропускной трубы.

- В проектно-сметной документации предусмотрены материально-денежные средства на восстановление нарушенных дорог.

- По окончании работ предусмотрено представить в комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации копии исполнительной схемы.

Пересечение, параллельное следование, производство работ в охранной зоне, обустройство временных примыканий (съездов) автомобильной дороги общего пользования местного значения администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с техническими условиями администрации Бокситогорского муниципального района № Исх-2424/2023 от 11.05.2023 реализованы следующие требования:

- Переход газопроводом через автомобильную дорогу общего пользования местного значения Бокситогорского муниципального района "Подъезд к д. Калитки" (кадастровый номер 47:18:0000000:9594) (V категории) выполнен открытым способом. При прокладке газопровода руководствовались СП 34.13330.2021 Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02.85*; СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*; СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002".

2. Предусмотрено обустройство места производства работ техническими средствами организации дорожными движения (далее – ТСОДД) и обеспечить безопасность движения автотранспортных средств. Схему расстановки ТСОДД предусмотрено согласовать в ГИБДД ОМВД по Бокситогорскому району Ленинградской области.

3. Обустройство примыканий (съездов) выполнено под прямым или близким к нему углом с продольным уклоном, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

4. Проектом предусмотрено на съездах устройство дорожного полотна по типу покрытия основной дороги на всю длину съезда.

5. Исключено нарушение существующей системы водоотвода от основной дороги. При необходимости предусмотрено устройство водопропускной трубы.

6. Предусмотрено заложить в проектно-сметной документации материально-денежные средства на восстановление нарушенных дорог.

Пересечение и параллельное следование с автомобильной дорогой ФКУ «Управление Федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова федерального дорожного агентства».

В соответствии техническими условиями ФКУ Упрдор «Северо-Запад» реализованы следующие требования:

1. Проектные решения по строительству инженерной коммуникации соответствуют требованиям норм и правил, действующим на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию инженерной коммуникации. Размещение инженерной коммуникации не противоречит режимам зон охраны памятников истории и культуры, зонам регулирования застройки и охраны ландшафта.

2. Размещение инженерной коммуникации и её охранной зоны предусмотрено таким образом, чтобы не нарушать требований безопасности дорожного движения и других требований, установленных соответствующими техническими регламентами, национальными стандартами и другими обязательными к применению документами.

3. Пересечение автомобильной дороги инженерной коммуникацией запроектировано под прямым углом закрытым способом в защитных неразрезных футлярах. Длина футляров предусмотрена не менее ширины полосы отвода автомобильной дороги плюс 5 м с обеих сторон, при этом концы футляров располагаются на расстоянии не менее 2 м от подошвы откоса насыпи автодороги и не менее 3 м от края водоотводных сооружений (кювета, канавы, резерва).

4. Футляры предусмотрены из неметаллической трубы и соответствуют требованиям к прочности и долговечности.

5. Глубина проколов предусмотрена не менее 3 м от подошвы насыпи и не менее 0,5 метра от дна кювета, водоотводной канавы, дренажа до верха футляров.

6. При параллельном следовании автомобильной дороги предусмотрено размещение инженерной коммуникации и её охранной зоны таким образом, чтобы исключить пересечение границы полосы отвода автомобильной дороги.

7. На время строительства инженерной коммуникации предусмотрено оборудование площадки для стоянки техники, складирования стройматериалов за пределами полосы отвода автомобильной дороги.

8. В проектной (рабочей) документации предусмотрена мойка колес для предотвращения загрязнения автодорог транспортными средствами, задействованными при строительстве инженерной коммуникации, в том числе при выезде на автомобильную дорогу через существующие примыкания.

9. Минимальное расстояние от створа пересечения до существующих малых ИССО (водопропускные трубы), радиусов закруглений на съездах, автобусных остановок и других искусственных сооружений на дороге, не менее расстояния, равного ширине охранной зоны инженерной коммуникации плюс 5 м.

10. Разработка проектной (рабочей) документации осуществлена в соответствии с основными требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.02.2002 г. № 184-ФЗ (в действующей редакции), в случае необходимости в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. Учтены требования Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011.

11. Строительство инженерной коммуникации запроектировано с соблюдением требований ГОСТ 12.1.004 «ССБТ. Пожарная безопасность», ГОСТ 12.1.051 «ССБТ. Электробезопасность», ГОСТ 12.1.007 «ССБТ. Вредные вещества», СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги», а также действующих нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды.

12. Предусмотрено производство строительных работ без нарушения целостности земляного полотна, всех конструктивных элементов автодороги (обочины, откосы насыпи), обстановки дороги (дорожные знаки и ограждения, опоры освещения), существующего водоотвода от дороги, русел водоотводных мелиоративных канав.

13. Исключена вырубка лесных насаждений и кустарников в полосе отвода автомобильной дороги.

14. Для обеспечения безопасности дорожного движения, производство строительных работ предусмотрено только после расстановки дорожных знаков и ограждений. При производстве работ предусмотрено обеспечение непрерывности движения автотранспортных средств по автомобильной дороге.

15. После окончания строительных работ, при необходимости, предусмотрено проведение рекультивации в пределах полосы отвода автомобильной дороги.

16. По окончанию работ предусмотрено обозначение охранной зоны инженерной коммуникации по оси опознавательными знаками согласно требованиям нормативных документов.

Пересечение и параллельное следование с автомобильной дорогой ГКУ «Ленавтодор».

В соответствии с техническими условиями ГКУ «Ленавтодор» № 19-334/2023-0-1 от 29.05.2023г. при пересечении и параллельном следовании проектируемого газопровода реализованы следующие требования:

1. Размещение проектируемого объекта осуществлено с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения.

2. Пересечение автомобильных дорог осуществлено под прямым или близким к нему углом в соответствии с СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» закрытым способом в защитном футляре.

3. Расстояние по горизонтали и глубина прокладки газопровода под автодорогой приняты согласно п. п. 5.5.1 и 5.5.4 СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

4. Концы футляра должны располагаются на расстоянии не менее указанного в п. 5.5.3 СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

5. Приемный и рабочий котлованы расположены за пределами полосы отвода автомобильных дорог регионального значения, но не ближе 3 м до границы полосы отвода автодороги.

6. Параллельное следование трассы газопровода вдоль автомобильной дороги регионального значения осуществлено за пределами полосы отвода автодороги. При этом охранная зона газопровода не накладывается на границу полосы отвода автодороги регионального значения.

7. При возникновении деформации асфальтобетонного покрытия проезжей части, укрепленных обочин, а также деформации земляного полотна автомобильных дорог (вспучивание или проседание покрытия над коммуникацией), владелец коммуникации обязан выполнить работы по устранению деформаций за свой счет, самостоятельно или с привлечением специализированной организации.

8. Минимальное приближение створа газопровода к существующим водопропускным трубам, автобусным остановкам и другим сооружениям на автомобильной дороге составляет не менее расстояния, равного ширине охранной зоны газопровода плюс 5 м.

9. На время производства работ по строительству газопровода оборудование площадок для стоянки техники, складирования труб и стройматериалов предусмотрено выполнить за полосой отвода автомобильной дороги.

10. При производстве строительно-монтажных работ предусмотрено использовать существующие съезды с автомобильной дороги.

11. Работы по устройству газоснабжения предусмотрено производить без закрытия движения транспорта на автодороге.

6.2. Мероприятия по защите и сохранности линий и сооружений связи ПАО «Ростелеком».

Пересечение, параллельное следование проектируемого газопровода с кабелями связи предусмотрено выполнить в соответствии с техническими условиями № 01/17/11799/23 от 17.05.23г. с реализацией следующих требований:

1. Предусмотрены организационные и технические мероприятия по защите линий и сооружений связи от повреждений, связанных со смещением грунта, при выполнении работ за пределами охранной зоны линий связи.

2. Предусмотрено производить земляные работы при сближении участков производства работ с сооружениями связи ПАО «Ростелеком» менее 2-х метров (охранная зона) ручным способом без применения ударных механизмов и инструментов.

3. Исключены передвижения тяжелой техники, складирование материалов, размещение сооружений в охранной зоне линий и сооружений связи.

4. Выдержано нормативное расстояние по вертикали между коммуникациями в месте пересечения (не менее 0,5 м ниже уровня проложенного кабеля).

5. Перемещение, установка и производство работ средствами механизации, используемыми по данному объекту, соответствуют требованиям нормативных актов Гостехнадзора, ведомственных строительных норм, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», утвержденного Госстроем России от 23.07.2011 г. № 80.

6. Засыпку траншеи в месте пересечения предусмотрено произвести песком слоями по 0,2 м с тромбованием каждого слоя до уровня на 0,3 м выше действующий линий и сооружений связи. В случае необходимости сделать укрепления стенок траншеи для исключения обвала грунта.

7. Перед выполнением переходов кабеля методом ГНБ, либо иным способом, предусмотрено определить точное его местоположение и глубину залегания методом шурфования.  Земляные работы в охранной зоне кабелей предусмотрено провести только ручным способом, в присутствии представителя ПАО «Ростелеком».

8. При выполнении ГНБ, для контроля за прохождением буровой головки, предусмотрено временное открытие и подвеска кабелей связи с последующей обратной засыпкой и восстановлением предупредительной ленты.

9. При пересечении кабеля открытым способом, предусмотрена его механическая защита в виде разрезного футляра из стальной трубы диаметром 219х4мм ГОСТ 107704-91, который необходимо надеть на пакет из 2-х ЗПТ и скрепить болтами через приваренные проушины.

10. Длина защитного футляра выбрана исходя из учета ширины разрабатываемой траншей и обеспечено неподвижное положение футляра на период строительства газопровода. При большой ширине траншеи футляр необходимо подвесить с помощью жгутов проволоки к прочной балке, уложенной поперек траншеи, длина которой исключает возможные обрушения траншеи.

11. На пересечении с газопроводом, параллельно кабелю, на расстоянии 1-1,5м от его оси и глубине его прокладки, предусмотрено проложить резервный канал с выводом его концов за охранную зону газопровода и ВОЛС+ 2м.

12. В качестве резервного канала предусмотрено заложить полиэтиленовую трубу диаметром 160 мм марки ПЭ80-SDR26 160х6,2 ГОСТ 18599.

13. Внутри резервного канала предусмотрено проложить кондуктор, при этом концы канала загерметизировать и обозначить электронными маркерами, а на местности замерными столбиками.

14. При необходимости устройства временных проездов тяжелой техники через трассу кабеля предусмотрена укладка защитных ж/б плит на песчаной подушке.

15. Строительные работы по техническим условиям предусмотрено производить только при наличии письменного согласования, которое необходимо получить в СЦ г. Тихвин и в ЦЭС ЛО ЛУ Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».

16. При обнаружении подземных кабельных линий, не обозначенных в технической документации, предусмотрено незамедлительно прекратить эти работы, принять меры для обеспечения сохранности линий связи и сообщить об этом в СЦ г. Тихвин и в ЦЭС ЛО ЛУ (тел. (813)662-01-50, +7(931)3410240, (812) 440-05-47).

6.3. Мероприятия по защите и сохранности ВЛ 10 кВ, ВЛ 110 кВ, находящихся на балансе филиала ПАО «Россети Ленэнерго «Тихвинские электрические сети».

В соответствии техническими условиями реализованы следующие требования:

1. На участках параллельного следования размещение проектируемого газопровода предусмотрено выполнить за пределами охранных зон сооружений Филиала.

2. Пересечение газопровода с сооружениями Филиала предусмотрено выполнить в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

3. В местах пересечения сооружений предусмотрено обустроить переезды для беспрепятственного проезда автомобильной и тракторной техники, включая механизмы на гусеничном ходу. Предусмотрено обеспечение сохранности существующих технологических проездов к сооружениям Филиала.

4. Производство работ в охранных зонах сооружений Филиала предусмотрено проводить в соответствии с требованиями действующих редакций «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» и Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160.

6.4. Мероприятия по защите и сохранности коммуникаций (сетей) водоснабжения, находящихся на балансе ГБУ ДО ДООЦ «Маяк».

В соответствии с техническими условиями ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» № 243 от 22.05.2023 реализованы следующие требования:

- Пересечение, параллельное следование и производство работ в охранной зоне коммуникаций (сетей) водоснабжения, расположенных в полосе производства работ по объекту, выполнены открытым способом с соблюдением требований нормативно технической документации (СП З 1.13330.2012 и др.);

- Проектную документацию предусматривается согласовать с ГБУ ДО ДООЦ «Маяк»;

- О начале строительных работ предусматривается поставить в известность собственника коммуникаций (сетей) водоснабжения по телефону 8(931)200-28-36, производство работ осуществлять в его присутствии;

- При производстве работ предусматривается обеспечить сохранность коммуникаций (сетей) водоснабжения и мероприятия по ее восстановлению в случае нарушения, на что предусмотрены необходимые материально-денежные средства.

6.5. Мероприятия по защите и сохранности коммуникаций (сетей) канализации, находящихся на балансе ГБУ ДО ДООЦ «Маяк».

В соответствии с техническими условиями ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» № 244 от 22.05.2023 реализованы следующие требования:

- Пересечение, параллельное следование и производство работ в охранной зоне коммуникаций (сетей) водоснабжения, расположенных в полосе производства работ по объекту, выполнены открытым способом с соблюдением требований нормативно технической документации (СП З 1.13330.2012 и др.);

- Проектную документацию предусматривается согласовать с ГБУ ДО ДООЦ «Маяк»;

- О начале строительных работ предусматривается поставить в известность собственника коммуникаций (сетей) водоснабжения по телефону 8(931)200-28-36, производство работ осуществлять в его присутствии;

- При производстве работ предусматривается обеспечить сохранность коммуникаций (сетей) водоснабжения и мероприятия по ее восстановлению в случае нарушения, на что предусмотрены необходимые материально-денежные средства.

6.6. Мероприятия по защите и сохранности коммуникаций (сетей) теплосетей, находящихся на балансе ГБУ ДО ДООЦ «Маяк».

В соответствии с техническими условиями ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» № 245 от 22.05.2023 реализованы следующие требования:

- Пересечение, параллельное следование и производство работ в охранной зоне коммуникаций (сетей) водоснабжения, расположенных в полосе производства работ по объекту, выполнены открытым способом с соблюдением требований нормативно технической документации (СП З 1.13330.2012 и др.);

- Проектную документацию предусматривается согласовать с ГБУ ДО ДООЦ «Маяк»;

- О начале строительных работ предусматривается поставить в известность собственника коммуникаций (сетей) водоснабжения по телефону 8(931)200-28-36, производство работ осуществлять в его присутствии;

- При производстве работ предусматривается обеспечить сохранность коммуникаций (сетей) водоснабжения и мероприятия по ее восстановлению в случае нарушения, на что предусмотрены необходимые материально-денежные средства.

6.7. Мероприятия по защите и сохранности линий электропередач КЛ 10кВ, находящихся на балансе ГБУ ДО ДООЦ «Маяк».

В соответствии с техническими условиями ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» № 246 от 22.05.2023 реализованы следующие требования:

- Строительство газопровода при пересечении, параллельном следовании и производстве работ в охранной зоне КЛ 10кВ выполнены с соблюдением требований нормативно-технической документации (седьмого издания ПУЭ «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) и др.);

- Предусмотрено выполнение работ в охранной зоне линии по технологии, не требующей отключения КЛ 10 кВ (с соблюдением безопасных габаритов до проводов);

- Материалы проектной документации предусмотрено согласовать с ГБУ ДО ДООЦ «Маяк»;

- Производство работ предусмотрено осуществлять в присутствии представителя ГБУ ДО ДООЦ «Маяк», о чем уведомить по телефону 8(931)200-38-36;

- После окончания работ предусмотрено предоставить сведения о фактическом расположении элементов газопровода в охранной зоне линии электропередачи на основании исполнительной документации.

6.8. Мероприятия по защите и сохранности линии электропередачи ВЛ 0.4кВ, находящейся на балансе ГБУ ДО ДООЦ «Маяк».

В соответствии с техническими условиями ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» № 247 от 22.05.2023 реализованы следующие требования:

- Строительство газопровода при пересечении, параллельном следовании и производстве работ в охранной зоне ВЛ 0.4кВ выполнены с соблюдением требований нормативно-технической документации (седьмого издания ПУЭ «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) и др.);

- Предусмотрено выполнение работ в охранной зоне линии по технологии, не требующей отключения ВЛ 0.4кВ (с соблюдением безопасных габаритов до проводов);

- Материалы проектной документации предусмотрено согласовать с ГБУ ДО ДООЦ «Маяк»;

- Производство работ предусмотрено осуществлять в присутствии представителя ГБУ ДО ДООЦ «Маяк», о чем уведомить по телефону 8(931)200-38-36;

- После окончания работ предусмотрено предоставить сведения о фактическом расположении элементов газопровода в охранной зоне линии электропередачи на основании исполнительной документации.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи размещением линейного объекта

Согласно письму Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 20.10.2022 № 01-09-6843/2022-0-1:

- в границах испрашиваемой территории объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), отсутствуют;

- испрашиваемая территория, расположенная в границах муниципального образования Ефимовского городского поселения Бокситогорского района Ленинградской области, находится вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия;

- испрашиваемая территория, расположенная в границах муниципального образования Ефимовского городского поселения Бокситогорского района Ленинградской области, не относится к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом № 73-ФЗ;

- сведения о проведенных историко-культурных исследованиях в отношении испрашиваемой территории, в комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области отсутствуют;

- в связи с освоенным характером испрашиваемой территории, проектируемой в существующей полосе отвода автомобильной дороги, проведение государственной историко-культурной экспертизы в отношении земельного участка не требуется.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», при проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Согласно действующим правовым нормам в области экологической безопасности система природоохранных мероприятий должна обеспечивать:

– соблюдение предельно-допустимых норм химических, физических, биологических и механических воздействий на окружающую среду и персонал при строительстве и эксплуатации объектов газовой промышленности;

– соблюдение требований к использованию компонентов природной среды;

– выполнение требований проектных решений по уменьшению (предотвращению) вредного воздействия на окружающую среду при ведении работ по строительству и эксплуатации объектов газовой промышленности, включая требования к управлению отходами производства и потребления, в т.ч. жидкими бытовыми отходами и отходами производства;

– соблюдение требований к составу и условиям применения экологически опасных материалов, их хранению и транспортировке;

– выполнение требований к мероприятиям по охране окружающей природной среды, очистному оборудованию и установкам;

– выполнение требований к социально-бытовым условиям проживания и работы персонала и обеспечению санитарно-гигиенических нормативов;

– выполнение санитарно-гигиенических требований к оборудованию, материалам, условиям труда;

– выполнение требований к производственному экологическому контролю и мониторингу окружающей среды.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в составе проектной документации разрабатывается раздел «Мероприятия по охране окружающей среды», включающий в себя:

– мероприятия по охране атмосферного воздуха;

– мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;

– мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах;

– мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве;

– мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

– мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации;

– мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе: мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб.

По сведениям Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане (Севзапнедра) в границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых в недрах отсутствуют.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Категория проектируемого объекта по ГО - в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.08.2016 № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости  от   роли   в экономике государства или влияния на безопасность населения» и «Показателям для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность - не категорируется.

В военное время работа проектируемого объекта планируется.

Проектируемый объект в зону возможных разрушений, возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения - не попадает.

Наблюдаемые в районе строительства опасные природные явления - сильные снегопады, морозы, налипания мокрого снега, наледи, ливневые дожди, грозы, ураганные и шквалистые ветры.

На участках нового строительства провести проверку и очистку местности от взрывоопасных предметов специализированными организациями с предоставлением акта в Главное управление МЧС России по Ленинградской области.

Вблизи проектируемого объекта расположены радиационно-опасные объекты.

В соответствии с требованиями главного управления МЧС России по Ленинградской области установить систему мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений с учетом положений ч. 2ст. 5 ФЗ от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо создать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В проекте приняты мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с рисками техногенного характера местного значения, которые заключаются в:

– минимизации вероятного воздействия на население и жилую инфраструктуру, в случае повреждения газопровода, путем его укладки на безопасном расстоянии от зон смежных с жилой застройкой;

– выборе площадок под размещения газовой инфраструктуры на удалении от жилой застройки;

– определении границ возможных проявлений чрезвычайных ситуаций с расчетом взрыво- и пожароопасных зон (уточняется на стадии проектирования генеральных планов поселений и населенных пунктов);

– для предотвращения механического повреждения и разгерметизации со сторон третьих лиц трубопроводы проложены на глубине, не менее указанной в СП 62.13330.2011* (с изм. № 1, 2);

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с рисками природного характера местного значения:

– газопровод предусматривается укладывать подземно на глубине, не менее указанной в СП 62.13330.2011* (с изм. № 1, 2);

– применяемое оборудование предусмотрено серийного выпуска, по стандартам или техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, и имеют сертификаты завода-изготовителя;

– материал и конструкция газопровода (толщина труб, узлы установки запорной арматуры) обеспечивают прочность и надежную эксплуатацию трубопроводов в рабочем диапазоне давлений транспортируемого газа, температур окружающей среды и основных природных, действующих на подземный трубопровод, внешних нагрузок;

– в местах пересечения газопровода при переходе через автодороги газопровод заключен в футляр (п/этил. труба или стальная).

Мероприятия по предупреждению возникновения аварийных ситуаций на проектируемом объекте:

- установка кранов для перекрытия газопроводов;

- антикоррозийная защита газопроводов;

- своевременное проведение регламентных работ эксплуатирующей организацией согласно разработанных планов работ;

- проведение плановых испытаний с систематической проверкой исправности емкостей, предназначенных для хранения горючих жидкостей (ГЖ);

- установление разрыва от оси трубопровода до зданий и сооружений, в соответствии с СП 42.13330.2016.

На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подразделения разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад и техники.

Задачей персонала является:

- локализация аварии отключением аварийного участка газопровода;

- применение для локализации и ликвидации последствий аварии специальной техники;

- оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре предполагаемого аварийного участка;

- принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транспортных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами;

- предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их объемов;

- организация работы по привлечению и использованию технических, материальных и людских ресурсов близлежащих местных организаций.