Администрация

Ефимовского  городского поселения

Бокситогорского муниципального района  Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 06 ноября2024 года | п.Ефимовский | № 240 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района  Ленинградской области  на период 2024-2033 годы (актуализация на 2024 год)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Ефимовского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  схему водоснабжения и водоотведения Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района  Ленинградской области  на период 2024-2033 годы (актуализация на 2024 год) согласно приложению.

2.  Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Новый путь» и на официальном сайте Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                               С.И.Покровкин

Разослано:   МНПА, сайт, газета «Новый путь», в дело

Приложение 1

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№ 240 от  06.11.2024

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕФИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2024-2033 ГОДЫ

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	9

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	11

1.1.	ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	12

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования Ефимовское городское поселение и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны	12

1.1.2.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения	12

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	15

1.1.4.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	22

1.1.5.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	22

1.1.6.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	23

1.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	24

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	24

1.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования	25

1.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	26

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	26

1.3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	…………………………………………………………………………………………….26

1.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования (пожаротушение, полив и др.)	…………………………………………………………………………………………….27

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	27

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	30

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования	30

1.3.7.	Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	30

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	31

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	31

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам	31

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	32

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	32

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	32

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	33

1.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	33

1.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	35

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	…………………………………………………………………………………………….35

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	…………………………………………………………………………………………….36

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	36

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	37

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	37

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование	37

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	……………………………………………………………………………………………..38

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	38

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	39

1.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	40

1.5.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	40

1.5.2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	40

1.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	41

1.7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	43

1.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	46

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	47

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	48

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны	48

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	48

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	48

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	49

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	49

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	49

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	50

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	50

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования	50

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	51

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	52

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	52

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	52

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	52

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	52

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования	52

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	53

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	53

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	53

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	53

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	53

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	53

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	54

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	54

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	55

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	55

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	55

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	55

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	55

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	56

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	56

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	57

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	57

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	57

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	59

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	60

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	62

Приложение 1.	63

ВВЕДЕНИЕ

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образованияЕфимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Схема) представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на водоснабжение основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры.

Схема актуализируется на основе анализа фактических данных с учетом:

- оценки состояния существующего оборудования и сетей;

- возможностью их дальнейшего использования;

- рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для актуализации и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». При разработке схемы использовались «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Технической базой актуализации Схемы являются:

- проектная и исполнительная документация по системам водоснабжения и водоотведения;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации сетей;

- данные технологического и коммерческого учета потребления энергоресурсов;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);

- данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации об отпуске воды и приеместоков в натуральном выражении.

Схема актуализируется с соблюдением следующих принципов:

- обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения абонентов;

- повышения надёжности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и удовлетворения потребностей потребителей по объёму и качеству услуг;

- подключения новых абонентов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, в том числе на территориях перспективной застройки;

- повышения энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ;

- соблюдения баланса экономических интересов организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, и интересов потребителей;

- согласованности Схемы со схемами энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения;

- обеспечения экологической безопасности сбрасываемых в водоём сточных вод и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.

Необходимо отметить, что Схема является предпроектным документом, в котором обосновываются экономическая целесообразность и хозяйственная необходимость проектирования и строительства новых, модернизации либо реконструкции существующих централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ефимовское городское поселение — муниципальное образование в составе Бокситогорского района Ленинградской области. Административный центр — городской посёлок Ефимовский.

Площадь поселения составляет 996 км².Расположено в центральной части района, граничит на севере с Тихвинским районом, на юге с Чагодощенским районом Вологодской области.

Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 72 км.

Ефимовское городское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 78-оз от 26 октября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе», в его состав вошёл рабочий посёлок Ефимовский и территории бывших Ефимовской и Соминской волостей. В мае 2019 годав соответствии с областным законом Ленинградской области от 07.05.2019 N 34-оз"Об объединении муниципальных образований Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, Климовское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и Радогощинское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и о внесении изменений в отдельные областные законы"в Ефимовское городское поселение влились Климовское (с юга) и Радогощинское (с севера) сельские поселения.

Основные характеристики муниципального образования Ефимовское городское поселение приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о территории.

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, км2 | 3059,249 |
| 2 | Численность населения на 01.01.2024, чел. | 5134 |
| 3 | Плотность населения, чел/км2 | 5,15 |
| 4 | Количество населенных пунктов | 82 |
| 5 | Расстояние до: |  |
|  | Районного центра, км | 72 |
|  | Областного центра, км | 271 |

Климат региона переходный от морского к континентальному.Зима умеренно тёплая, температура января от минус 7 до минус 11 °С. Лето прохладное, температура июля от 15 до 17,5 °С.Средняя годовая температура воздуха на территории области составляет плюс 2,2-3,6 °С, абсолютный максимум̶плюс 33-36 °С, абсолютный минимум̶ минус 40-52 °С.Территория области находится в зоне избыточного увлажнения, средняя годовая влажность воздуха̶80-82 %. Годовая сумма осадков̶ 715-823 мм. Снежный покров̶ 120-160 суток.

К числу административных единиц, входящих в состав Ефимовского городского поселения, относятся 82 населённых пункта: Абрамова Гора, деревня;Алёшины Нивы, поселок;Амосова Гора, деревня; Белая, деревня;Белячиха, деревня; Бережок, деревня; Бирючово, деревня; Боброзеро, деревня; Бор, поселок; Борисовщина, деревня; Бочево, деревня; Великое Село, деревня; Вожани, деревня; Вороньи Горки, деревня; Городок, деревня; Дмитрово, деревня; Дубровка, деревня; Дятелка, деревня; Ефимовский, городской поселок; Журавлёво, деревня; Забелино, деревня; Забелье, деревня; Заголодно, деревня; Заполье, деревня; Калитки, деревня; Климово, деревня; Кожаково, поселок; Койгуши, деревня; Корвала, деревня; Коргорка, деревня; Коростелёво, деревня; Корталы-Усадище, деревня; Косые Харчевни, деревня; Красная Речка, деревня; Красноборский, поселок; ; Красный Бор, деревня; Курята, деревня; Лахта, деревня; Логиново, деревня; Лопастино, деревня; Машнево, деревня; Михалёво, деревня; Моклаково, деревня; Мыза, деревня; Мышкино, деревня; Никола, деревня; Новиково, деревня; Новинка, деревня; Нос, деревня; Озерёво, деревня; Окулово, деревня; Остров, деревня; Петрово, деревня; Подбережье, местечко; Пожарище, деревня; Прокушево, деревня; Пудрино, деревня; Пятино, деревня; Радогощь, деревня; Ростань, деревня; Саньков Бор, деревня; Сафоново, деревня; Селище, деревня; Семёново, деревня; Сидорово, деревня; Сомино, село; Сосновый Бор, деревня; Спирово, деревня; Сухая Нива, деревня; Тедрово, деревня; Толсть, деревня; Труфаново, деревня; Турандино, деревня; Тушемля, деревня; Усадище, деревня; Утликово, деревня; Фетино, поселок; Чайгино, деревня; Чевакино, деревня; Чисть, деревня; Чудская, деревня; Шульгино, деревня.

По территории поселения проходит железная дорога Волховстрой I — Вологда (ж/д станции Ефимовская, Фетино), а также проходят автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения.

# ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

### Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования Ефимовское городское поселение и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения муниципального образования Ефимовское городское поселение являются подземные воды. На территории муниципального образования Ефимовское городское поселение системой централизованного водоснабжения охвачены населенные пункты – г.п. Ефимовский, д. Климово, д. Радогощь, с. Сомино.

В Ефимовском городском поселении единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. Забор воды из скважин осуществляется скважинными насосами, подача воды без очистки и обеззараживания осуществляется в распределительную водопроводную сеть поселка.

В населенных пунктам с малочисленным населением источниками водоснабжения являются индивидуальные и общественные шахтные колодцы и индивидуальные артскважины.Вода в колодцах – пресная.

Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и пожарных водоемов с помощью пожарных машин и мотопомп.

Эксплуатацию централизованных систем водоснабжения в муниципальном образовании Ефимовское городское поселение осуществляет ГУП «Леноблводоканал».

В таблице 1.1.1 представлены эксплуатационные зоны муниципального образования Ефимовское городское поселение

Таблица 1.1.1

Эксплуатационные зоны муниципального образования

Ефимовское городское поселение

| Населенный пункт | Эксплуатирующая организация | Количество абонентов, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год |
| г.п. Ефимовский | ГУП «Леноблводоканал» | 2599 |
| с. Сомино | ГУП «Леноблводоканал» | 14 |
| д. Радогощь | ГУП «Леноблводоканал» | 95 |
| д. Климово | ГУП «Леноблводоканал» | 448 |

### Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в муниципальном образовании Ефимовское городское поселениев населенных пунктам с малочисленным населением источниками водоснабжения являются индивидуальные и общественные шахтные колодцы и индивидуальные артскважины. Техническое состояние общественных колодцев оценивается как работоспособное и ограниченно-работоспособное. Качество воды контролируется эпизодически, в общественных колодцах д.Толсть качество воды не соответствует СанПиН 1.2.3685-21.

Таблица 1.1.2

Перечень объектов нецентрализованного водоснабжения, расположенных на территории населенных пунктов Ефимовского городского поселения

| № п/п | Вид объекта нецентрализованного водоснабжения | Место расположения |
| --- | --- | --- |
|  | колодец общественный | гп. Ефимовский, ул. Гагарина, д.44 |
|  | колодец общественный | гп. Ефимовский, пер. Брянский, д.3 |
|  | колодец общественный | гп. Ефимовский, Сенной пер., д.5 |
|  | колодец общественный | гп. Ефимовский, Школьный пер., д.9 |
|  | колодец общественный | гп. Ефимовский, ул. Центральная, д.48 |
|  | колодец общественный | гп. Ефимовский, ул. Вокзальная, д.54 |
|  | колодец общественный | гп. Ефимовский, ул. Ефимова, за д.17 |
|  | колодец общественный | гп. Ефимовский, ул. Тамбовский шлюз, д.2 |
|  | колодец общественный | с. Сомино, ул. Ярославская, д.68 |
|  | колодец общественный | с. Сомино, ул. Мира, за домом 17 |
|  | колодец общественный | дер. Спирово, д.19 |
|  | колодец общественный | дер. Сосновый Бор, д.20 |
|  | колодец общественный | дер. Сухая Нива, д.5 |
|  | колодец общественный | дер. Чудская, д.11 |
|  | колодец общественный | дер. Ростань, д.10 |
|  | колодец общественный | дер. Великое Село, д.31 |
|  | колодец общественный | дер. Лопастино, д.21 |
|  | колодец общественный | дер. Заголодно, д.23А |
|  | колодец общественный | дер. Заголодно, д.53 |
|  | колодец общественный | дер. Заголодно, д.58 |
|  | колодец общественный | дер. Косые Харчевни, д.27 |
|  | колодец общественный | дер. Косые Харчевни, д.20 |
|  | колодец общественный | дер. Михалево, д.34 |
|  | колодец общественный | дер. Михалево, д.14 |
|  | колодец общественный | дер. Михалево, д.36 |
|  | колодец общественный | дер. Михалево, д.33 |
|  | колодец общественный | дер. Михалево, д.8 |
|  | колодец общественный | дер. Белая, д.18 |
|  | колодец общественный | дер. Сидорово, д. 53 |
|  | колодец общественный | дер. Сидорово, д.3 |
|  | колодец общественный | дер. Радогощь, д.89 |
|  | колодец общественный | дер. Радогощь, д.21 |
|  | колодец общественный | дер. Радогощь, д.12 |
|  | колодец общественный | дер. Радогощь, д.56 |
|  | колодец общественный | дер. Белая, д.12 |
|  | колодец общественный | дер. Прошушево, д.25 |
|  | колодец общественный | дер. Пожарище, д.14 |
|  | колодец общественный | дер. Корвала, д.4 |
|  | колодец общественный | пос. Красноборский, д.20 |
|  | колодец общественный | дер. Турандино, д.14 |
|  | колодец общественный | дер. Турандино, д.8 |
|  | колодец общественный | дер. Турандино, д.3а |
|  | колодец общественный | дер. Чисть, д.3 |
|  | колодец общественный | дер. Климово, д.23 |
|  | колодец общественный | дер. Логиново, д. 9 |
|  | колодец общественный | дер. Логиново, д.6 |
|  | колодец общественный | дер. Курята, д.3 |
|  | колодец общественный | дер. Толсть, д.3 |
|  | колодец общественный | дер.Толсть, д.11 |
|  | колодец общественный | дер. Толсть, д.17 |
|  | колодец общественный | дер. Толсть, д.27 |
|  | колодец общественный | дер. Бирючево, д.1 |
|  | колодец общественный | дер. Бирючево, д.6 |
|  | колодец общественный | дер. Коргорка, д.16 |
|  | колодец общественный | дер. Коргорка, д.23 |
|  | колодец общественный | дер. Забелино, д.31 |
|  | колодец общественный | дер. Забелино, д.6 |
|  | колодец общественный | дер. Забелино, д.20 |
|  | колодец общественный | дер. Новинка, д.2 |
|  | колодец общественный | дер. Новинка, д.24 |
|  | колодец общественный | дер. Новинка, д.25 |
|  | колодец общественный | дер. Дубровка, д.16 |
|  | колодец общественный | дер. Дубровка, д.9 |
|  | колодец общественный | дер. Моклаково, д.1 |
|  | колодец общественный | дер. Коростелево, д.6 |
|  | колодец общественный | дер. Дятелка, д.7 |
|  | колодец общественный | дер. Городок, д.8 |
|  | колодец общественный | дер. Труфаново, д.11 |
|  | колодец общественный | дер. Труфаново, д.7 |
|  | колодец общественный | дер. Труфаново, д.1 |
|  | колодец общественный | дер. Усадище, д.52 |
|  | колодец общественный | дер. Усадище, д.46 |
|  | колодец общественный | дер. Озерёво, д.44 |
|  | колодец общественный | дер. Озерёво, д.11 |
|  | колодец общественный | дер. Вороньи Горки, д.2 |
|  | колодец общественный | дер. Вороньи Горки, д.12 |
|  | колодец общественный | дер. Шульгино, д.12 |
|  | колодец общественный | дер. Утликово, д.2 |
|  | колодец общественный | дер. Утликово, д.16 |
|  | колодец общественный | дер. Утликово, д.23 |
|  | колодец общественный | дер. Тушемля, д.6 |
|  | колодец общественный | дер. Тушемля, д.32 |
|  | колодец общественный | дер. Тушемля, д.38 |
|  | колодец общественный | дер. Тушемля, д.43 |
|  | колодец общественный | дер. Заполье, д.3 |
|  | колодец общественный | дер. Мышкино, д.14 |
|  | колодец общественный | дер. Мышкино, д.3 |
|  | колодец общественный | дер. Мышкино, д.17 |
|  | колодец общественный | дер. Селище, д.2 |
|  | колодец общественный | дер. Селище, д.22 |
|  | колодец общественный | дер. Селище, д.23 |
|  | колодец общественный | дер. Селище, д.30 |
|  | колодец общественный | дер. Селище, д.38 |
|  | колодец общественный | дер. Селище, д.51 |
|  | колодец общественный | дер. Журавлёво, ул. Воскресенская, д.1 |
|  | колодец общественный | дер. Журавлёво, ул. Воскресенская, д.14 |
|  | колодец общественный | дер. Журавлёво, ул. Воскресенская, д.21 |
|  | колодец общественный | дер. Журавлёво, ул. Воскресенская, д.27 |
|  | колодец общественный | дер. Журавлёво, ул. Воскресенская, д.33 |
|  | колодец общественный | дер.Журавлёво, ул. Воскресенская, д.43 |
|  | колодец общественный | дер. Журавлёво, ул. Воскресенская, д.55 |
|  | колодец общественный | дер. Журавлёво, ул. Воскресенская, д.68 |
|  | колодец общественный | дер. Журавлёво, ул. Воскресенская, д.71 |
|  | колодец общественный | дер. Журавлево, ул. Героя Советского Союза В.А. Волкова, д.9 |
|  | колодец общественный | дер. Журавлево, ул. Героя Советского Союза В.А. Волкова, д.15 |
|  | колодец общественный | дер. Журавлево, ул. Героя Советского Союза В.А. Волкова, д.22 |
|  | колодец общественный | дер. Журавлёво, ул. Новая, д.3 |
|  | колодец общественный | дер. Журавлёво, ул. Новая, д.6 |
|  | колодец общественный | дер. Журавлево, ул. Школьная, д.1 |
|  | колодец общественный | дер. Журавлево, Нетининский пер., д.3 |

### Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическими зонами водоснабжения Ефимовского городского поселения являются 4 населенных пункта:

- Водопровод для хозяйственно-питьевых нуждг.п. Ефимовский. Насосным оборудованием от скважин №3,6,10,11,13,14,17,19,21,30 вода подается в водопроводную сеть. Скважины № 15, 22 используются, как колонки.

- Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд д. Радогощь. Насосным оборудованием от скважины №1 вода подается в водопроводную сеть.

- Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд д. Климово. Насосным оборудованием от скважин №4,5 вода подается в водопроводную сеть.

- Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд с. Сомино. Насосным оборудованием от скважин № 23 вода подается в водопроводную сеть.

##### а) описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Характеристика водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения муниципального образования Ефимовское городское поселение, представлена в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3

Характеристика источников водоснабжения

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АС №30 ул. Пионерская, д.7, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП |  |  |  |  | нет | нет ограждения | ГУП «Леноблводокнал» | ГУП «Леноблводокнал» |
| АС №15 ул. Больничная, д.11, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП |  | 1938 | 1,5 |  | нет | нет ограждения, скважина используется как колонка | ГУП «Леноблводокнал» | ГУП «Леноблводокнал» |
| АС №22 ул. Ефимова, д.б/н, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП |  | 1955 |  |  | нет | нет ограждения, скважина используется как колонка | ГУП «Леноблводокнал» | ГУП «Леноблводокнал» |
| АС №3 ул. Нижегородская, д.15а, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | 50 | 1964 | 16 |  | нет | нет ограждения | ГУП «Леноблводокнал» | ГУП «Леноблводокнал» |
| АС № 6 ул. Садовая, д.17а, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | 42,2 | 1958 | 10 |  | нет | нет ограждения | ГУП «Леноблводокнал» | ГУП «Леноблводокнал» |
| АС №17 ул. Механизаторов, д.б/н, пгт.Ефимовский, Ефимовское ГП |  | 1971 |  |  | нет | нет ограждения | ГУП «Леноблводокнал» | ГУП «Леноблводокнал» |
| АС №14 (393) ул. Комсомольская, д.15а, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП |  | 1963 |  |  |  | нет ограждения | ГУП «Леноблводокнал» | ГУП «Леноблводокнал» |
| АС №21 пер. Тамбовский, д.б/н, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП |  | 1959 |  |  |  | нет ограждения | ГУП «Леноблводокнал» | ГУП «Леноблводокнал» |
| АС №10 ул. Красноармейская, д. б/н, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | 41 | 1938 | 2,5 |  |  | нет ограждения | ГУП «Леноблводокнал» | ГУП «Леноблводокнал» |
| АС №11 ул. Вокзальная, д. 29, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | 40 | 1961 | 10 |  |  | нет ограждения | ГУП «Леноблводокнал» | ГУП «Леноблводокнал» |
| АС №13 ул. Комсомольская, д. 6а, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП |  | 1964 |  |  |  | нет ограждения | ГУП «Леноблводокнал» | ГУП «Леноблводокнал» |
| АС №19 ул. Спортивная, д. б/н, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП |  | 1963 | 6,5 |  |  | нет ограждения | ГУП «Леноблводокнал» | ГУП «Леноблводокнал» |
| АС №23 Ярославское шоссе, д.55а, Сомино, Ефимовское ГП | 80 | 1961 | 1,5 |  |  | нет ограждения | ГУП «Леноблводокнал» | ГУП «Леноблводокнал» |
| АС №1 д. Климово, д. б/н, Ефимовское ГП | 46 | 1967 | 10 |  | нет | есть ограждение ЗСО | ГУП «Леноблводокнал» | ГУП «Леноблводокнал» |
| АС №2 д. Климово, д. б/н, Ефимовское ГП |  | 2005 | 10 |  |  | есть ограждение ЗСО | ГУП «Леноблводокнал» | ГУП «Леноблводокнал» |
| АС №1 д. Радогощь, д. б/н, Ефимовское ГП | 70 | 1975 | 25 |  |  | есть ограждение ЗСО | ГУП «Леноблводокнал» | ГУП «Леноблводокнал» |

##### б) описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории муниципального образования Ефимовское городское поселение в настоящее время водоочистные сооружения отсутствуют.

В таблице 1.1.4 представлены данные лабораторных анализов воды.

Таблица 1.1.4.

Данные лабораторных анализов воды

| Наименование источника водоснабжения, его местоположение | Наличие водоподготовительных установок | Качественная характеристика вод (соответствует ли СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21) |
| --- | --- | --- |
| Артезианская скважина №6, пгт.Ефимовский, ул.Садовая (59°29'58" 34°40'25") | отсутствуют | Не соответствует: жесткость; периодически - мутность, железо |
| Артезианская скважина №11, пгт.Ефимовский, ул.Вокзальная (59°30'02" 34°40'14") | отсутствуют | Не соответствует: запах при 20°С,60°С; мутность, железо; периодически - марганец |
| Артезианская скважина №10, пгт.Ефимовский, ул.Красноармейская (59°29'33" 34°40'53") | отсутствуют | Не соответствует: запах при 20°С,60°С; мутность, железо |
| Артезианская скважина №15, пгт.Ефимовский, ул.Больничная (59°30'34" 34°38'26") | отсутствуют | Не соответствует: запах при 20°С,60°С; железо; периодически - мутность |
| Артезианская скважина №8, пгт.Ефимовский, ул.Кузнечная (59°29'50" 34°39'25") | отсутствуют | отсутствуют |
| Артезианская скважина №3, пгт.Ефимовский, ул.Нижегородская (59°30'10" 34°39'29") | отсутствуют | Не соответствует: запах при 20°С,60°С; мутность, железо; периодически - марганец |
| Артезианская скважина №17, пгт.Ефимовский, ул.Механизаторов (59°30'11,465" 34°40'58,141") | отсутствуют | Не соответствует: жесткость; периодически - запах при 20°С,60°С, цветность, мутность, железо |
| Артезианская скважина №21, пгт.Ефимовский, пер.Тамбовский (59°29'55,715" 34°39'23,241") | отсутствуют | Не соответствует: запах при 20°С,60°С; мутность, железо |
| Артезианская скважина №22, пгт.Ефимовский, ул.Ефимова (59°29'38,975" 34°40'9,841") | отсутствуют | Не соответствует: жесткость; периодически - запах при 20°С,60°С, мутность, железо |
| Артезианская скважина №14, пгт.Ефимовский, ул.Комсомольская (59°29'59,275" 34°40'5,741") | отсутствуют | Не соответствует: запах при 20°С,60°С; мутность, железо |
| Артезианская скважина №268, пгт.Ефимовский, ул.Пионерская (59°29'37,02" 34°41'12,95") | отсутствуют | Не соответствует: запах при 20°С,60°С; мутность, железо |
| Артезианская скважина №4, д.Климово (59°11'50" 34°41'09") | отсутствуют | Не соответствует: мутность; периодически - запах при 20°С,60°С, железо |
| Артезианская скважина №5, д.Климово (59°11'50" 34°41'09") | отсутствуют | Не соответствует: запах при 20°С,60°С; мутность, железо |
| Артезианская скважина №1, д.Радогощь (59°46'48" 34°52'09") | отсутствуют | Не соответствует: мутность, железо |
| Артезианская скважина №23, с.Сомино (59°20'34" 34°52'11") | отсутствуют | Не соответствует: запах при 20°С,60°С; мутность |

Имеются предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды:

1. Предписание Роспотребнадзора № 16 от 31.05.2021.

2. Предписание Роспотребнадзора № 9 от 06.06.2022.

3. Представление Бокситогорской городской прокуратуры № 7-20-23 от 17.07.2023

4. Предписание Роспотребнадзора № 10 от 14.07.2023.

5. Уведомление Роспотребнадзора № 47-00-02/31-1109-2024 от 01.02.2024.

##### в) описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории муниципального образования Ефимовское городское поселение водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин и шахтных колодцев. В составе водозаборных узлов используются насосы. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.1.5.

Таблица 1.1.5

Характеристика насосного оборудования водозаборных устройств

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год | износ, % |
| АС №30 ул. Пионерская, д.7, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | ЭЦВ 4-2,5-100 |  | 100 | 2,2 |  |  |
| АС №15 ул. Больничная, д.11, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | Насос Джилекс Водомет Проф 55/75 | 3,3 | 75 |  |  |  |
| АС №22 ул. Ефимова, д.б/н, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | Насос Джилекс Водомет 55/75 | 3,3 | 75 |  |  |  |
| АС №3 ул. Нижегородская, д.15а, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |  |  |
| АС №6 ул. Садовая, д.17а, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | ЭЦВ 6-6,6-125 | 65 |  | 4 | 5694 |  |
| АС №17 ул. Механизаторов, д.б/н, пгт.Ефимовский, Ефимовское ГП | ЭЦВ 4-2,5-100 |  |  |  |  |  |
| АС №14 (393) ул. Комсомольская, д.15а, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | Агрегат насосный скважинный CNP SM(C) 10-23 S 4 кВт | 10 |  |  |  |  |
| АС №21 пер. Тамбовский, д.б/н, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | ЭЦВ 6-6,5-85 (3,0кВт) | 6,5 | 85 | 3 | 5694 |  |
| АС №10 ул. Красноармейская, д. б/н, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | ЭЦВ 4-2,5-100 |  | 100 | 2,2 |  |  |
| АС №11 ул. Вокзальная, д. 29, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | Агрегат насосный скважинный погружной CNP SM(C) 10-23 S 4кВт | 10,8 | 72 | 4 |  |  |
| АС №13 ул. Комсомольская, д. 6а, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 |  |  |
| АС №19 ул. Спортивная, д. б/н, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 |  |  |
| АС №23 Ярославское шоссе, д.55а, Сомино,Ефимовское ГП | Насос Джилекс Водомет Проф 55/75 0,9 кВт | 3,3 | 75 |  | 5694 |  |
| АС №1 д. Климово, д. б/н, Ефимовское ГП | ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 |  |  |
| АС №2 д. Климово, д. б/н, Ефимовское ГП | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 5694 |  |
| АС №1 д. Радогощь, д. б/н, Ефимовское ГП | ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 11 |  |  |

Результаты расчёта значений показателей энергоэффективности холодного водоснабжения представлены в таблице 1.1.6.

Таблица 1.1.6

Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения за 2023 год

| Арт. скважина, насосная станция | Расход эл. энергии, кВт | Поднято (перекачено) воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| АС №30 ул. Пионерская, д.7, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | 7277 | н/д | н/д |
| АС №15 ул. Больничная, д.11, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | 1310 | н/д | 0,750 |
| АС №22 ул. Ефимова, д.б/н, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | 75 | н/д | 0,750 |
| АС №3 ул. Нижегородская, д.15а, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | 0 | н/д | 0,460 |
| АС №6 ул. Садовая, д.17а, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | 33419 | н/д | 0,600 |
| АС №17 ул. Механизаторов, д.б/н, пгт.Ефимовский, Ефимовское ГП | 0 | н/д | 0,880 |
| АС №14 (393) ул. Комсомольская, д.15а, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | 7822 | н/д | 0,600 |
| АС №21 пер. Тамбовский, д.б/н, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | 13669 | н/д | н/д |
| АС №10 ул. Красноармейская, д. б/н, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | 7178 | н/д | 0,880 |
| АС №11 ул. Вокзальная, д. 29, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | 1614 | н/д | н/д |
| АС №13 ул. Комсомольская, д. 6а, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | 2794 | н/д | 0,460 |
| АС №19 ул. Спортивная, д. б/н, пгт. Ефимовский, Ефимовское ГП | н/д | н/д | н/д |
| АС №23 Ярославское шоссе, д.55а, Сомино, Ефимовское ГП | 16670 | н/д | н/д |
| АС №1 д. Климово, д. б/н, Ефимовское ГП | н/д | н/д | н/д |
| АС №2 д. Климово, д. б/н, Ефимовское ГП | 44123 | н/д | н/д |
| АС №1 д. Радогощь, д. б/н, Ефимовское ГП | 10910 | н/д | н/д |

##### г) описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Характеристика сетей водоснабжения представлена в таблице 1.1.7.

Таблица 1.1.7

Характеристика сетей водоснабжения Ефимовское городское поселение

| Трубопровод (участок) сети | Диаметр, мм | Протяженность, км | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопровод холодной воды п.г.т. Ефимовский | 100 | 31, 100 | Пластик (полиматериалы и т.д.) | открытый | 1,70 | 1969 | 85 |
| Трубопровод холодной воды д. Климово | 100 | 3,748 | Металл (сталь, чугун и т.д.) | открытый | 1,70 | 1997 | 85 |
| Трубопровод холодной воды д. Радогощь | 63 | 0, 732 | Пластик (полиматериалы и т.д.) | открытый | 1,70 | 1993 | 50 |
| Трубопровод холодной воды с.Сомино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

##### д) описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения являются:

- высокий процент износа разводящих сетей, который достигает 73%;

- отсутствие очистных сооружений на сетях водопровода, в связи с чем поставляемая населению вода не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования   к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- отсутствие приборов учета на водозаборных узлах, как следствие отсутствие достоверной информации о потреблении воды;

- недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

##### е) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования Ефимовского городского поселенияимеются системы централизованного горячего водоснабжения в г.п. Ефимовский и д. Климово.Системы горячего водоснабжения являются открытыми, то есть забор горячей воды идет непосредственно из системы отопления.Отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей в зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.Водопроводная сеть ГВС представлена преимущественно стальными трубами наружной и подземной прокладки различного диаметра. Общая протяженность сетей ГВС в двухтрубном исполнении составляет 5,3 тыс. метров. Большая часть сетей водопровода ГВС требует ремонта. Статистика аварийности сетей ГВС отсутствует.

### Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Ефимовское городское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

### Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом основании объектами централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования Ефимовское городское поселение представлен в таблице 1.1.8.

Таблица 1.1.8

Сведения о балансовой принадлежности

| Населенный пункт | Перечень объектов | Собственник |
| --- | --- | --- |
| пгт. Ефимовский | Артезианские скважины № 10,11, 13, 14,15,17,19, 21,22,30, 3, 6; водопроводные сети. | ГУП «Леноблводоканал» |
| д. Радогощь | Артезианская скважина № 1; водопроводные сети. | ГУП «Леноблводоканал» |
| д. Климово | Артезианские скважины № 4, 5; водопроводные сети. | ГУП «Леноблводоканал» |
| с. Сомино | Артезианская скважина № 23; водопроводные сети. | ГУП «Леноблводоканал» |

### Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

По информации ресурсоснабжающей организации ГУП «Леноблводоканал»техническое обследование централизованных систем водоснабжения не проводилось (копия письма Приложение 1). В настоящее время ведется разработка порядка получения субсидий на проведение вышеуказанных работ специализированной организацией.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение качества жизни населения, путем обеспечения бесперебойной подачи безопасной питьевой воды потребителям, с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Значения целевых показателей 2023 год представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Базовые значения целевых показателей 2023 год

| Группа | Целевые показатели 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % |  | 11,6 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % |  | н/д |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 9,6 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед,/год |  | 9 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % |  | 73 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | 1 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % |  | 71 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население |  | 61 |
|  | промышленные объекты |  | н/д |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | н/д |
|  | 2. Потери воды при транспортировке, % |  | 1 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | н/д |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 1.7.

### Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

Приоритетным на первую очередь и расчетный срок являетсяпрокладка новых сетей для обеспечения водоснабжением всего населения, установка станций водоподготовки и ремонт действующих водопроводных сетей.

# БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

### Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации холодной воды по муниципальному образованию Ефимовское городское поселение представлен в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Баланс подачи и реализации воды за 2023 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Технич. |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс.куб.м | 136,302 | - | - |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 1.1 | -из поверхностных источников | тыс.куб.м | 0 | - | - |
| 1.2 | -из подземных источников | тыс.куб.м | 136,302 | - | - |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс.куб.м | 0 | - | - |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс.куб.м | 0 | - | - |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс.куб.м | 0 | - | - |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс.куб.м | 1,367 | н/д | - |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс.куб.м | 134,933 | н/д | - |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.1 | -собственное потребление организации | тыс.куб.м | 0 | н/д | - |
| 6.2 | -отпуск потребителям (продажа), всего | тыс.куб.м | 134,933 | н/д | - |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | -населению | тыс.куб.м | 102,098 | н/д | - |
| 6.2.2 | -бюджетные организации | тыс.куб.м | 3,615 | н/д | - |
| 6.2.3 | -прочие потребители | тыс.куб.м | 29,22 | н/д | - |
| 7 | Отпуск воды потребителям технического качества | тыс.куб.м | 0 | 0 | - |

### Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Структура территориального баланса подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлена в таблице 1.3.2. Коэффициент суточной неравномерности принят Ксут.max=1,2.

Таблица 1.3.2

Территориальный баланс подачи воды

по технологическим зонам водоснабжения на 2023 год

| Населенный пункт | Подача воды 2023 год, тыс.м3/год |  |  | Среднесуточное, м3/сут | Максимальное суточное, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС | ГВС | Технич. |  |  |
| гп. Ефимовский | 117,72 | н/д | - | 32,25 | 38,7 |
| с. Сомино |  | - | - |  |  |
| д. Радогощь | 2,581 | - | - | 7,07 | 8,48 |
| д. Климово | 16,001 | н/д | - | 43,83 | 52,60 |

### Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования (пожаротушение, полив и др.)

Структура водопотребления на территории муниципального образования Ефимовское городское поселение по группам потребителей представлена в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов за 2023 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Период (год) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |
| Реализовано холодной воды потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 134,933 |
| Населению | тыс. м3 | 102,098 |
| Бюджетным организациям | тыс. м3 | 3,615 |
| Прочим потребителям | тыс. м3 | 29,22 |
| Реализовано горячей воды: | тыс. м3 | н/д |
| Реализовано технической воды | тыс. м3 | 0 |

### Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в Ефимовском городском поселения и действуют нормы удельного водопотребления, установленные Постановлением Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 (ред. от 19.07.2022)"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета" (таблицы 1.3.4-1.3.6).

Таблица 1.3.4

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях при отсутствии индивидуальных приборов учета

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления коммунальной услуги (куб.м/чел. в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: |  |  |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 4,59 | 7,56 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 4,54 | 7,46 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 4,49 | 7,36 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,99 | 6,36 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,15 | 4,66 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 2,05 | - |
| 3 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: |  |  |
| 3.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 7,56 | 7,56 |
| 3.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 7,46 | 7,46 |
| 3.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 7,36 | 7,36 |
| 3.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 6,36 | 6,36 |
| 4 | Дома, оборудованные ваннами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 | 6,18 |
| 5 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и газоснабжением | 5,23 | 5,23 |
| 6 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 4,28 | 4,28 |
| 7 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, газоснабжением, без централизованного водоотведения | 5,23 | - |
| 8 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | 4,28 | - |
| 9 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,3 | - |
| 10 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 3,16 | 4,88 |

Таблица 1.3.5

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельных участков и надворных построек на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета

| Направление использования коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Единица измерения | Расход воды | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полив земельного участка | куб. м в год на один кв. м земельного участка | 0,088 | куб. м в месяц на один кв. м земельного участка | 0,022 |
| Водоснабжение и приготовление пищи: |  |  |  |  |
| для крупного рогатого скота (для телят) | куб. м в год на одну голову животного | 33,72 (6,6) | куб. м в месяц на одну голову животного | 2,81 (0,55) |
| для молодняка крупного рогатого скота |  | 10,92 |  | 0,91 |
| для быков-производителей |  | 16,44 |  | 1,37 |
| для крупного рогатого скота (мясныхпород) |  | 20,04 |  | 1,67 |
| для свиней |  | 3,84 |  | 0,32 |
| для баранов |  | 2,52 |  | 0,21 |
| для овец |  | 1,8 |  | 0,15 |
| для ягнят |  | 0,72 |  | 0,06 |
| для молодняка овец |  | 1,32 |  | 0,11 |
| для кобыл с жеребятами |  | 29,16 |  | 2,43 |
| для кобыл, меринов, молодняка старше 1,5 лет |  | 21,96 |  | 1,83 |
| для молодняка лошадей до 1,5 лет |  | 16,44 |  | 1,37 |
| для коз взрослых (для молодняка коз) |  | 0,96 (0,6) |  | 0,08 (0,05) |
| для кур взрослых (для молодняка кур) | куб. м в год на одну голову домашней птицы | 0,12 (0,084) | куб. м в месяц на одну голову домашней птицы | 0,01 (0,007) |
| для индеек взрослых (для молодняка индеек) |  | 0,18 (0,144) |  | 0,015 (0,012) |
| для уток взрослых (для молодняка уток) |  | 0,696 (0,54) |  | 0,058 (0,045) |
| для гусей взрослых (для молодняка гусей) |  | 0,612 (0,552) |  | 0,051 (0,046) |
| для цесарок взрослых (для молодняка цесарок) |  | 0,108 (0,072) |  | 0,009 (0,006) |

Таблица 1.3.6

Нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого | Норматив потребления дома холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (куб. м /чел. в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: |  |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 ммс душем | 2,97 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 ммс душем | 2,92 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм)с душем | 2,87 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 2,37 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 1,51 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением,горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 0,7 |
| 3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованныемойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 1,72 |

Исходя из общего количества реализованной воды населению и обеспеченности населения централизованным водоснабжением в 71% удельное потребление воды представлено в таблице 1.3.7.

Таблица 1.3.7

Удельное потребление воды на 2023 год

| Показатель | Ед. изм. | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Количество человек всего/количество человек, обеспеченных централизованным водоснабжением | чел. | 4445/3156 |
| Общее количество реализованной воды населению | тыс. м3 | 134,9 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | м3/мес. | 3,56 |
|  | л/сут | 118,7 |

### Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.

В настоящее время не все предприятия и организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования Ефимовское городское поселениеи имеющие централизованное водоснабжение, оснащены приборами учета воды.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения на территории муниципального образования Ефимовское городское поселение за 2023 год приведён в таблице 1.3.8.

Таблица 1.3.8

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

системы водоснабжения за 2023 год

| № п/п | Населенный пункт | Установленная производительность существ. сооружения, м3/сут | Поднято (перекачено) воды, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Ефимовский, с.Сомино | н/д | 322,5 | н/д |
| 2 | д. Радогощь | 25 | 2,6 | +90 |
| 3 | д. Климово | 20 | 43,8 | -119 |

### Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных групп потребителей применялись нормы водопотребления согласно Своду правил СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*», утверждённому Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр, Своду правил СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*».

На основании данных документов, а также прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ефимовское городское поселение планировался уровень водопотребления сроком до 2038 года (таблица 1.3.9).

Таблица 1.3.9

Прогнозный баланс потребления воды в муниципальном образовании

Ефимовское городское поселение

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое потребление, тыс. м3/год | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 |
| Среднесуточное водопотребление, м3/сут | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования Ефимовского городского поселения имеются открытые системы централизованного горячего водоснабжения в г.п. Ефимовский и д. Климово. Закрытые системы ГВС отсутствуют.

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое и ожидаемое потребление воды представлено в таблице 1.3.10.

Таблица 1.3.10

Потребление воды в Ефимовском городском поселении

| Показатель | Современное состояние на 2024 г. | Расчетный срок на 2034 г. |
| --- | --- | --- |
| Годовое потребление, тыс. м3/год | 136,3 | 136,3 |
| Среднесуточное водопотребление, м3/сут | 373 | 373 |
| Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | 448 | 448 |

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

### Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения муниципального образования Ефимовское городское поселение являются подземные воды. На территории муниципального образования Ефимовское городское поселение системой централизованного водоснабжения охвачены населенные пункты – г.п. Ефимовский, д. Климово, д. Радогощь, с. Сомино.

В Ефимовском городском поселении единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. Забор воды из скважин осуществляется скважинными насосами, подача воды без очистки и обеззараживания осуществляется в распределительную водопроводную сеть поселка.

В населенных пунктам с малочисленным населением источниками водоснабжения являются шахтные колодцы и индивидуальные артскважины. Вода в колодцах – пресная.

На территории муниципального образования Ефимовского городского поселения имеются открытые системы централизованного горячего водоснабжения в г.п. Ефимовский и д. Климово.

### Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Перспективное потребление воды по отдельным категориям Ефимовское городское поселение приведено в таблице 1.3.11.

Таблица 1.3.11

Прогноз распределения воды на водоснабжение

с разбивкой по категориям абонентов, тыс. м3/год

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воды на водоснабжение всего | 134,933 | 134,933 | 134,933 | 134,933 | 134,933 | 134,933 | 134,933 |
| Население | 102,098 | 102,098 | 102,098 | 102,098 | 102,098 | 102,098 | 102,098 |
| Бюджетные организации | 3,615 | 3,615 | 3,615 | 3,615 | 3,615 | 3,615 | 3,615 |
| Прочие потребители | 29,22 | 29,22 | 29,22 | 29,22 | 29,22 | 29,22 | 29,22 |

### Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери холодной и питьевой воды включают в себя:

-расходы воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации;

-расходы воды при утечке через водоразборные колонки;

-скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений

-естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.

По информации, полученной от организаций, осуществляющих водоснабжение на территории муниципального образования Ефимовское городское поселение имеют место балансовые потери, которые отражают в расчетах как разница добываемой и распределяемой воды, в связи с невозможностью организации приборного учета.

### Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 1.3.12.

Таблица 1.3.12

Перспективный баланс водоснабжения

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано воды в сеть, тыс. м3 | 136,302 | 136,302 | 136,302 | 136,302 | 136,302 | 136,302 | 136,302 |
| Расходы на технологические нужды водоснабжения, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери воды при транспортировке, тыс. м3 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 |
| Полезный отпуск воды, тыс. м3 | 134,933 | 134,933 | 134,933 | 134,933 | 134,933 | 134,933 | 134,933 |
| население | 102,098 | 102,098 | 102,098 | 102,098 | 102,098 | 102,098 | 102,098 |
| бюджетные организации | 3,615 | 3,615 | 3,615 | 3,615 | 3,615 | 3,615 | 3,615 |
| прочие потребители | 29,22 | 29,22 | 29,22 | 29,22 | 29,22 | 29,22 | 29,22 |
| В том числе горячей воды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| В том числе технической воды | - | - | - | - | - | - | - |

Территориальный баланс водоснабжения представлен в таблице 1.3.13.

Таблица 1.3.13

Территориальный баланс подачи воды

| Населенный пункт | Подача воды 2023 год, тыс.м3/год |  |  | Среднесуточное, м3/сут | Максимальное суточное, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС | ГВС | Технич. |  |  |
| гп. Ефимовский, | 117,72 | н/д | - | 32,25 | 38,7 |
| с. Сомино |  | - |  |  |  |
| д. Радогощь | 2,581 | - | - | 7,07 | 8,48 |
| д. Климово | 16,001 | н/д | - | 43,83 | 52,60 |

### Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды, величины неучтённых расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и потребления воды, резерва мощности. Расчётные показатели приведены в таблице 1.3.13.

Таблица 1.3.13

Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

| № п/п | Населенный пункт | Установленная производительность существ. сооружения, м3/сут | Поднято (перекачено) воды, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Ефимовский, с.Сомино | н/д | 322,5 | н/д |
| 2 | д. Радогощь | 25 | 2,6 | +90 |
| 3 | д. Климово | 20 | 43,8 | -119 |

### Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

Закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 установил понятие «гарантирующая организация», которую назначает орган местного самоуправления из числа снабжающих организаций. Гарантирующая организация устанавливается для каждой централизованной системы водоснабжения в пределах округа. Этим статусом снабжающая организация наделяется, если к ее водопроводным сетям присоединено наибольшее по сравнению с остальными снабжающими организациями количество абонентов.

На гарантирующую организацию Закон возлагает дополнительные обязанности. Именно она должна обеспечивать холодное водоснабжение абонентов, присоединенных к централизованной системе водоснабжения, для чего ей надлежит заключить все необходимые договоры (п. 4 ст. 14 Закона). Кроме того, она обязана контролировать качество воды во всех сетях, входящих в централизованную систему водоснабжения, независимо от того, принадлежат ли они ей или иным организациям (п. 3 ст. 25 Закона).

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Для достижения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности разработан комплекс мероприятий по реконструкции, строительству объектов централизованных систем водоснабжения.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлен в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопроводной сети п.г.т. Ефимовский ул.Гусарова – ул. Володарского – ул. Комсомольская | 920 м | 2024 год |
| 2 | Строительство водопроводной сети по ул.Быстрорецкая набережная в п.Ефимовский | н/д | н/д |
| 3 | Подключение к централизованной системе водоснабжения многоквартирного дома по адресу: пгт. Ефимовский, ул. Володарского, д.14 | - | н/д |
| 4 | Подключение к централизованной системе водоснабжения многоквартирного дома по адресу пгт. Ефимовский, пер. Рабочий, д.3 | - | н/д |
| 5 | Подключение к централизованной системе водоснабжения многоквартирного дома по адресу пгт. Ефимовский, пер. Рабочий, д.5 | - | н/д |
| 6 | Реконструкция участка водопроводной сети, протяженностью от переулка Красноармейский до ул. Северная | 500м | 2024-2026 |
| 7 | Реконструкция участка водопроводной сети пгт. Ефимовский, ул. Малая Спортивная, д.6 | н/д | 2025-2027 |
| 8 | Новое строительство (закольцовка) сети водоснабжения по адресу: пгт. Ефимовский, от ул. Гагарина, до ул. Заводская | 880 | 2024-2027 |
| 9 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №3 (258) пгт. Ефимовский, ул. Нижегородская, 15А | н/д | н/д |
| 10 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №393 пгт. Ефимовский, ул. Комсомольская, 15А | н/д | н/д |
| 11 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №17 пгт. Ефимовский, ул. Механизаторов | н/д | н/д |
| 12 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №21 (1276) пгт. Ефимовский, пер. Тамбовский | н/д | н/д |
| 13 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №390 (10) пгт. Ефимовский, ул. Красноармейская 23А | н/д | н/д |
| 14 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине № 1277 (15 пгт. Ефимовский, ул. Больничная, 11) | н/д | н/д |
| 15 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине № 392 (6) пгт. Ефимовский, ул. Садовая, 17А | н/д | н/д |
| 16 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №23 | н/д | н/д |
| 17 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №5 Ефимовское ГП, с. Сомино | н/д | н/д |
| 18 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №5 Ефимовское ГП, д. Климово | н/д | н/д |
| 19 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №1 Ефимовское ГП, д. Радогощь | н/д | н/д |

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Модернизация существующей системы водоснабжения

Мероприятия по модернизации существующей системы водоснабжения направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Реконструкция существующих сетей водопровода

Для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для жителей.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по замене сетей позволит не только снизить аварийность и расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь подключаемых объектах системы водоснабжения представлены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2

Данные о полученных заявках и выданных технических условиях с указанием места подключения, планируемого года присоединения и предполагаемой нагрузки в системе водоснабжения.

| Объект, адрес подключения | Год подключения | Расчетная нагрузка водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Администрация Ефимовского городского поселения, п.г.т.Ефимовский, ул.Гагарина, д. 6 | 2020 |  |
| Администрация Ефимовского городского поселения, п.г.т.Ефимовский, ул.Комсомольская, д. 5 | 2020 |  |
| Жилой дом, п. Ефимовский, ул. Северная, д.5 | 2020 |  |
| Жилой дом, п. Ефимовский, ул. Комсомольская, д.51 | 2020 | 0,84 |
| Жилой дом, п. Ефимовский, ул. Красноармейская, д.38 | 2021 | 0,14 |
| Жилой дом, п. Ефимовский, ул. Кузнечная, д.28 | 2021 |  |
| Жилой дом, г.п.Ефимовский, ул.Северная,22 | 2022 | 0,14 |
| Жилой дом, г.п.Ефимовский, ул. Железнодорожная, д.27 | 2022 | 1 |
| Водогрейная угольная котельная, д. Климово | 2021 |  |

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения в целом находятся на низком уровне. Управление осуществляется непосредственно на объектах (отсутствует возможность удаленного управления). Средства телемеханизации отсутствуют. На некоторых объектах дежурит сменный персонал. Режим работы системы – свободный (регулирование системы не осуществляется).

Планы по модернизации системы диспетчеризации телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения отсутствуют.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения по установке приборов учета представлены в таблице 1.4.3.

Таблица 1.4.3

Планы по установке приборов учета воды (ВЗУ, абоненты)

| Место установки | Дата установки |
| --- | --- |
| с. Сомино, ул. Ярославская, д.55-а, здание артезианской скважины №22 | н/д |
| пгт. Ефимовский, ул. Комсомольская, д.15а, здание артезианской скважины №14 (393) | н/д |
| пгт. Ефимовский, ул. Садовая, д.17а, здание артезианской скважины №6 (392) | н/д |
| пгт. Ефимовский, пер. Тамбовский, здание артезианской скважины №21 (1276) | н/д |
| пгт. Ефимовский, ул. Красноармейская, д.23а, здание артезианской скважины №10 (390) | н/д |
| пгт. Ефимовский, ул. Пионерская, д.7, здание артезианской скважины №268 | н/д |
| пгт. Ефимовский, ул. Механизаторов, д. б/н | н/д |
| пгт. Ефимовский, здание артезианской скважины 17 | н/д |
| пгт. Ефимовский, ул. Нижегородская, д.15а, здание насосной а/с №3 (258) | н/д |
| д. Климово,здание артезианской скважины №4 | н/д |
| д. Климово,здание артезианской скважины №5 | н/д |

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

Прокладка сетей водоснабжения при реконструкции участков водопровода с высокой степенью износа может осуществляться по существующим маршрутам прохождения трубопроводов, либо, если это нецелесообразно или невозможно, с внесением изменений в трассировку сетей системы водоснабжения. Строительство новых водопроводных сетей предполагает подключение новых потребителей к источнику водоснабжения по кратчайшему пути.

Размещение водопроводных сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждений при авариях и производстве строительных и ремонтных работ. Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети – по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводной сети. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Окончательная трассировка реконструируемых и новых водопроводных сетей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

### Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Определение места размещения объектов водоснабжения основано на ряде требований, предъявляемых к ним:

- требования по соответствию СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» по обеспечению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- размещение на свободной от застройки территории с максимальным приближением к центру нагрузок;

- при формировании технологической схемы из необходимых объектов водоснабжения рекомендовано придерживаться комплексного размещения – для сокращения как капитальных, так и эксплуатационных затрат;

- размещение насосных станций 2-го подъема предусмотрено в комплексе со станциями водоподготовки и резервуарами для хранения питьевого, регулирующего и пожарного запаса воды.

Места размещений существующих насосных станций, резервуаров, водонапорных башен остаются без изменений.

### Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема сетей водоснабжения муниципального образования Ефимовское городское поселение прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий. Объекты водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно проектам.

### Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в графической части.

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Дополнительные мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн кроме создания зон санитарной охраны объектов водоснабжения не запланированы.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

На территории муниципального образования Ефимовское городское поселение в настоящее время водоочистные сооружения отсутствуют.

# ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, представлена в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопроводной сети г.п. Ефимовский ул.Гусарова – ул. Володарского – ул. Комсомольская | 920 м | 2024 год | н/д |
| 2 | Строительство водопроводной сети по ул.Быстрорецкая набережная в п.Ефимовский | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Подключение к централизованной системе водоснабжения многоквартирного дома по адресу: пгт. Ефимовский, ул. Володарского, д.14 | - | н/д | н/д |
| 4 | Подключение к централизованной системе водоснабжения многоквартирного дома по адресу пгт. Ефимовский, пер. Рабочий, д.3 | - | н/д | н/д |
| 5 | Подключение к централизованной системе водоснабжения многоквартирного дома по адресу пгт. Ефимовский, пер. Рабочий, д.5 | - | н/д | н/д |
| 6 | Реконструкция участка водопроводной сети, протяженностью от переулка Красноармейский до ул. Северная | 500м | 2024-2026 | н/д |
| 7 | Реконструкция участка водопроводной сети пгт. Ефимовский, ул. Малая Спортивная, д.6 | н/д | 2025-2027 | н/д |
| 8 | Новое строительство (закольцовка) сети водоснабжения по адресу: пгт. Ефимовский, от ул. Гагарина до ул. Заводская | 880 | 2024-2027 | н/д |
| 9 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №3 (258) пгт. Ефимовский, ул. Нижегородская, 15А | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №393 пгт. Ефимовский, ул. Комсомольская, 15А | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №17 пгт. Ефимовский, ул. Механизаторов | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №21 (1276) пгт. Ефимовский, пер. Тамбовский | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №390 (10) пгт. Ефимовский, ул. Красноармейская 23А | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине № 1277 (15 пгт. Ефимовский, ул. Больничная, 11) | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине № 392 (6) пгт. Ефимовский, ул. Садовая, 17А | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №23 | н/д | н/д | н/д |
| 17 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №5 Ефимовское ГП, с. Сомино | н/д | н/д | н/д |
| 18 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №5 Ефимовское ГП, д. Климово | н/д | н/д | н/д |
| 19 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №1 Ефимовское ГП, д. Радогощь | н/д | н/д | н/д |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

# ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения

| Группа | Целевые показатели |  | Базовые показатели 2023 год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % |  | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 9,6 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед,/год |  | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % |  | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % |  | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население |  | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|  | промышленные объекты |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2. Потери воды при транспортировке, % |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6.Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | На водоподготовку – кВтч/м3 | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных систем.

Согласно Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения и скважин, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, сети водоснабжения которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Данные о бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

# ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# 2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕФИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

### 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны

Централизованная канализация имеется в 	трех населенных пунктах, а именно п.г.т. Ефимовский, д. Климово, д.Радогощь.

Общая сеть принимает сточные воды от предприятий, жилой зоны и объектов социального назначения. Очистные сооружения отсутствуют. В п.г.т. Ефимовский сброс сточных вод осуществляется в приток р. Валченка, в д. Климово сброс сточных вод осуществляется в р. Чагода, в д. Радогощь имеется канализационная сеть, но контроль сточных вод отсутствует.

В остальных населенных пунктах отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации. Отсутствие канализационной сети у части населения муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

### 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованная система водоотведенияв п.г.т. Ефимовский имеет протяженность 6,1 км, самотечная сеть поселка выполнена трубами диаметром 150-200 мм. Износ разводящей сети составляет 85%. Очистные сооружения отсутствуют, сброс сточных вод осуществляется в приток р. Валченка.

Централизованная система водоотведенияв д.Климово имеет протяженность 4,887 км, сеть поселка выполнена трубами диаметром 150-200 мм, имеются две канализационные насосные станции. Износ разводящей сети составляет 85%. Очистные сооружения отсутствуют, сброс сточных вод осуществляется в р. Чагода.

Самотечная сеть д. Радогощь выполнена из труб диаметром 150-200 мм, протяженностью 957 м. Контроль сточных вод отсутствует.

В остальных населенных пунктах отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации.

### 2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории Ефимовского городского поселения сформировалось три технологических зоны, в которые входят три населенных пункта: п.г.т. Ефимовский, д. Климово, д. Радогощь. Эксплуатацию сетей канализации осуществляет ГУП «Леноблводоканал».

### 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время очистные сооружения отсутствуют.

### 2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Таблица 2.1.1

Структура сетей водоотведения

| Наименование участка (населенного пункта, улицы) | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Ефимовский | 6,100 | 150-200 | Чугун, керамика | 1968 | 85 | ГУП «Леноблводоканал» |
| д. Климово | 4,887 | 150-200 | Чугун, керамика | 1970 | 85 | ГУП «Леноблводоканал» |
| д. Радогощь | 957 | 150-200 | Чугун, керамика | н/д | н/д | ГУП «Леноблводоканал» |

В системе водоотведения д. Климово функционируют две КНС. общей производительностью 420-450 м3/сут. Технические характеристики насосного оборудования КНС приведены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

Технические характеристики насосного оборудования КНС д.Климово

| Наименование объекта | Тип (марка) насоса | Производи- тельность, м3/ч | Напор, м | Мощность эл. дв-ля, кВт | Частота, об/мин. | Кол-во | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС № 1 д. Климово | Насос СМ 100-65-250-4 | 50 | 20 | 6 | 1450 | 2 | н/д |
| КНС № 2 д. Климово | Насос СМ 80-50-200/4 | 50 | 12,5 | 3,5 | 1450 | 1 | н/д |
|  | Насос СМ 100-65-200-4 | 50 | 12,5 | 2,5 | 1450 | 1 | н/д |

### 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения имеет очень высокий процент износа – более85%. Сети системы централизованного водоотведения находятся в изношенном состоянии, темпы замены сетей низки и не позволяют добиваться уменьшения среднего износа сетей и, соответственно, увеличивать надежность функционирования существующей системы централизованного водоотведения.

Проблемой в вопросе надежности функционирования централизованной системы водоотведения является большое количество засоров. Появление засоров обуславливается не только изношенностью сетей и сооружений, но и безответственным отношением абонентов: в систему централизованного водоотведения сбрасывается крупногабаритный мусор и пищевые отбросы.

В целом систему централизованного водоотведения можно охарактеризовать как ненадежную и без форсирования темпов замены изношенных участков и элементов ситуация будет ухудшаться.

### 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Очистные сооружения в муниципальном образовании отсутствуют. Утилизация сточных вод без очистки осуществляется в водные объекты.

Сброс неочищенных сточных вод в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

Возможными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод могут быть бытовые стоки. Поэтому необходимо спроектировать централизованную канализацию во всех населенных пунктах. Трубы сети канализации прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Также необходимо предусмотреть мероприятия по очистке сточных вод.

Ещё одним источником негативного воздействия на окружающую среду является неорганизованный сток поверхностных талых и ливневых вод. Отсутствие дренажной системы способствует заболачиванию территории.

На территориях,не охваченных централизованной системой водоотведения хозяйственно – бытовых стоков, применяются выгребные ямы. В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв.

### 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территориях, не охваченных централизованной системой водоотведения хозяйственно – бытовых стоков, применяются выгребные ямы.Строительство централизованной системы водоотведения на перспективу не планируется.

### 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

-	отсутствие централизованной системы водоотведения у части населения;

-	отсутствие очистки сточных вод;

-	высокая степень износа имеющейся системы водоотведения;

-	недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

### 2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такуюцентрализованную систему водоотведения (канализации);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691, централизованные системы водоотведения (далее ЦСВ) по совокупности соблюдения установленных критериев подлежат отнесению к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов:

а) Объем сточных вод, принятых в ЦСВ, определенный за 2023 г. от: многоквартирных домов и жилых домов; гостиниц, иных объектов для временного проживания; объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, составляет более 50 процентов от общего объема сточных вод, принятых в ЦСВ.

б) Одним из видов экономической деятельности ГУП «Леноблводоканал», обслуживаемой ЦСВ Ефимовского городского поселения, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

По совокупности соблюдения установленных критериев централизованная система водоотведенияотнесена к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов.

Описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения представлена в разделах 2.1.2-2.1.5.

# 2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

### 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Данные по количеству сточных вод в муниципальном образовании Ефимовское городское поселение отсутствуют.Произвести оценку объемов сточных вод по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимого количества приборов учета.

### 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Под неорганизованным стоком понимается поступление в систему централизованной хозяйственно-бытовой канализации ливневых и грунтовых вод и талого снега через неплотности люков и трубопроводов. Также неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присоединение абонентов к системам хозяйственно-бытовой канализации.Произвести оценку фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимого количества приборов учета.

### 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Произвести оценку объемов сточных вод по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимого количества приборов учета. Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляется всоответствии с Федеральным законом №416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении иводоотведении».

### 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Произвести оценку объемов сточных вод по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимого количества приборов учета.

### 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования

Произвести оценку объемов сточных вод по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимого количества приборов учета.

# 2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

### 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Произвести оценку объемов сточных вод по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимого количества приборов учета.

### 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Изменение технологических зон не предусматривается.

### 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Изменение централизованной системы водоотведения на перспективу не планируется.

### 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Изменение централизованной системы водоотведения на перспективу не планируется.

### 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Изменение централизованной системы водоотведения на перспективу не планируется.

# 2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

### 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ефимовское городское поселение разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- строительство канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод поверхностного стока для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей поселения.

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

### 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 2.4.1

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка станции очистки сточных вод пгт. Ефимовский | 1 шт. | н/д |
| 2 | Установка станции очистки сточных вод д.Климово | 1 шт. | н/д |
| 3 | Установка станции очистки сточных вод д.Радогощь | 1 шт. | н/д |
| 4 | Ремонт КНС д.Климово | 2 шт. | н/д |
| 5 | Замена и реконструкция канализационных сетей | 4,7 км | 2024-2025 |
| 6 | Замена и реконструкция канализационных сетей | 0,9 км | 2026-2027 |

### 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной канализации в остальных населенных пунктах поселения на расчетный срок нерационально. На данных территориях рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

### 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Изменение централизованной системы водоотведения на перспективу не планируется.

### 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Изменение централизованной системы водоотведения на перспективу не планируется.

### 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Изменение централизованной системы водоотведения на перспективу не планируется..

### 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружении следует принимать по таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2

Санитарно-защитные зоны

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 2.4.2.

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не менее 100 м.

### 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Изменение централизованной системы водоотведения на перспективу не планируется.

# 2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

### 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенных пунктов – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системысоединенийазотаифосфоранаибольшеераспространениеполучилатехнологиянитриденитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо, не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем предлагается обеззараживать ультрафиолетом. Внедрение УФ оборудования позволит проводить автоматическое регулирование мощности УФ ламп, снизить потребление электроэнергии, сократить эксплуатационные затраты, в т.ч. затраты на утилизацию обработанных ламп и повысить эффективность обеззараживания сточной воды.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку.

Индивидуальную жилую застройку рекомендуется подключать к централизованной системе водоотведения. В случае невозможности подключения, для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

### 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма острой является проблема обработки и утилизации осадков. Часто осадки в необработанном виде в течение десятков лет сливались на перегруженные иловые площадки, в отвалы, карьеры, что привело к нарушению экологической безопасности и условий жизни населения.

На сегодняшний день на большинстве станций очистки сточных вод образуется огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального уменьшения их объемов, использование или утилизации при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды или восстановления ее благоприятного состояния.

Отечественными и зарубежными исследованиями отмечается высокая бактериальная загрязненность дождевых сточных вод: она лишь в 10-100 раз ниже, чем хозяйственно-бытовых сточных вод. Большая часть бактерий содержится в твердой фазе, что свидетельствует об опасности осадка в санитарно-эпидемиологическом отношении. Бактериологический состав осадков поверхностного стока вызывает необходимость их обеззараживания перед сбросом или утилизацией, так как они сильно загрязнены бактериями группы кишечной палочки. По данным зарубежных исследований количество бактерий кишечной группы в водоемах увеличивается при выпадении дождей в 10 раз и больше. Повышенная загрязненность сохраняется в течение двух-трех суток после выпадения осадков, что объясняется наличием большого количества микробов в примесях, которые оседают. В осадках дождевых вод могут находиться практически любые возбудители болезней человека и животных (бактерии, вирусы).

В работе предложена технология обработки осадка, включающая следующие этапы:

Подготовительный – обезвоживание осадка на фильтр-прессах с предварительным его кондиционированием флокуляцией. Под действием флокулянтов частицы осадка агрегируются, сокращается площадь поверхности частиц, увеличиваются размеры пор и количество свободной воды, уменьшается количество связанной воды. Это приводит к повышению водоотдачи осадка на стадии обезвоживания.

Основной – обработка полученного кека негашеной известью, при этом образуется зернистый гранулированный материал и одновременно происходит обеззараживание осадка за счет повышения температуры до 80°С при реакции негашеной извести с водой. Такой осадок рационально использовать для удобрения кислых почв.

Обезвоживание – основная стадия обработки осадков, обеспечивающая уменьшение их объема, поэтому рассмотрим методы и аппараты, применяемые для обезвоживания осадков сточных вод. Их можно классифицировать по виду механического воздействия на их структуру:

- обезвоживание осадков под разряжением;

- обезвоживание осадков под давлением;

- обезвоживание осадков в центробежном поле.

В п.г.т Ефимовский планируется установка стации очистки сточных вод.

# 2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Таблица 2.6.1

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации | Затраты, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка станции очистки сточных вод пгт. Ефимовский | 1 шт. | н/д | н/д |
| 2 | Установка станции очистки сточных вод д.Климово | 1 шт. | н/д | н/д |
| 3 | Установка станции очистки сточных вод д.Радогощь | 1 шт. | н/д | н/д |
| 4 | Ремонт КНС д. Климово | 2 шт. | н/д | н/д |
| 5 | Замена и реконструкция канализационных сетей | 4,7 км | 2024-2025 | н/д |
| 6 | Замена и реконструкция канализационных сетей | 0,9 км | 2026-2027 | н/д |

# 2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовом урегулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

| Группа | Целевые индикаторы |  | Базовый показатель 2023 год | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности ибесперебойностиводоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 5,97 | 5,9 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % |  | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 |
| - Показатели качества обслуживания абонентов | 1.Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтч/год |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление | на перекачку – кВт ч/м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  |  | на очистку – кВт ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в т.ч. канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

На момент актуализации настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования Ефимовское городское поселение не выявлено бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

# Приложение 1.

Письмо ГУП «Леноблводоканал»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕФИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2024-2033 ГОДЫ

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | ___________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Ефимовского городского поселения

Юридический адрес: 187620, Ленинградская область, Бокситогорский район, п.г.т. Ефимовский, ул. Комсомольская, д.9.

| Глава администрации Ефимовского городского поселения | ____________________ | Покровкин С.И. |
| --- | --- | --- |